DGJ

江苏省工程建设标准

DGJ32/Jxxxx-2009

建设工程消防检测规程

(征求意见稿)

Construction building fire testing procedures

2009－XX－XX 发布

2009－XX－XX 实施

江 苏 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅

联合发布

江苏省公安厅消防局

关于发布江苏省地方标准《建设工程消防检测规程》的通知

江苏省住房和城乡建设厅

公xxx 告

第xxx 号

根据我厅《关于xxxxxxxxxxxxxx》（建标xxxxxx 号）要求，由江苏省公安厅消防局会同有关单位共同修订的《建设工程消防检测规程》，经有关部门会审，批准为强制性江苏省地方标准，编号为DJG32/JXXXX-2009，自2010 年 X 月 X 日起施行。原《建筑消防设施技术检验规程》B32/186-1998和《建筑物电气防火检测规程》DB32/721-2004同时废止。

江苏省住房和城乡建设厅

2009 年xx 月xx 日

前     言

近几年，消防技术标准、规范不断更新，根据江苏省公安消防局xxxxx号文件的要求，由江苏省公安消防局会同消防工程安装单位和消防检测事务所等单位对1998年江苏省地方标准《建筑消防设施技术检验规程》DB32/186-1998和《建筑物电气防火检验规程》DB32/721-2004进行了全面修订。

本规程的修订，遵照国家有关基本建设方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针，在总结我省消防检测现状及经验教训的基础上，广泛征求了国内有关科研、设计、产品生产、消防监督和工程施工、应用单位的意见，同时参考了美国、英国等发达国家的相关标准，最后经有关部门共同审查定稿。

本次修订的主要内容包括：

1．在编写格式、技术内容要求及各种记录表格上与“《工程建设标准编写规定》的通知”协调一致。

2．增加了诸如干粉灭火系统、细水雾灭火系统等消防设施的检测要求及方法。

3. 增加了钢结构防火涂料涂装工程质量合格判定标准和工程质量缺陷划分等级的规定。

4．减少了设计要求，加强了设计文件在检测中的重要性。

5. 修改了建筑消防设施、电气防火的分项和系统判定方法。

6. 拟定了本规范强制性条文。

7．对一些在实施中反映不符合国情和工程实际的个别条款进行了修订。

本规范全文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由江苏省公安厅消防局负责管理和对强制性条文的解释。

本规范修订主编单位、参编单位和主要起草人：
主编单位：江苏省公安消防局
参编单位：

主要起草人：

目  录

    - 总则  …………………………………………………………………………………   1

    - 术语和定义  …………………………………………………………………………   2

3 基本规定  ………………………………………………………………………………  4

4 电气  ……………………………………………………………………………………  5

4.1 消防电源及配电  ……………………………………………………………………  5

4.2 电气防火  ……………………………………………………………………………  7

Ⅰ   变配电室  ………………………………………………………………………  7

Ⅱ   变压器  …………………………………………………………………………  8

Ⅲ   互感器  ………………………………………………………………………… 10

Ⅳ   补偿电容器  …………………………………………………………………… 11

Ⅴ   成套配电、电气控制箱   ………………………………………………………12

Ⅵ   低压配电线路  ………………………………………………………………… 15

Ⅶ   用电设备  ……………………………………………………………………… 21

Ⅷ   稳压整流设备    ……………………………………………………………… 25

Ⅸ   照明装置  ……………………………………………………………………… 26

Ⅹ   插座与开关  …………………………………………………………………… 29

Ⅺ   接地与等电位联结  …………………………………………………………… 31

4.3  消防应急照明及消防疏散指示系统  ………………………………………………35

I 一般规定  …………………………………………………………………………… 35

II 消防应急照明  ………………………………………………………………………37

Ⅲ 消防应急标志灯、蓄光型疏散指示标志牌  ………………………………………38

Ⅳ 集中电源及控制  ……………………………………………………………………40

5  火灾自动报警系统  …………………………………………………………………  43

5.1 系统布线  ………………………………………………………………………… 43

5.2 火灾探测器  ……………………………………………………………………… 45

5.3 手动报警按钮  …………………………………………………………………… 50

5.4 模块  ……………………………………………………………………………… 51

5.5 报警控制器  ……………………………………………………………………… 51

5.6 联动控制设备  …………………………………………………………………… 54

5.7 图形显示器  ……………………………………………………………………… 57

5.8 火灾显示盘（层显）……………………………………………………………… 58

5.9消防专用电话  …………………………………………………………………… 59

5.10 火灾应急广播  …………………………………………………………………  60

5.11 火灾警报装置  …………………………………………………………………  62

5.12 消防电梯  …………………………………………………………………………62

5.13 消防控制室  ………………………………………………………………………63

5.14 系统供电  …………………………………………………………………………66

5.15电气火灾监控系统  ………………………………………………………………66

5.16 可燃气体自动报警系统  …………………………………………………………70

6     消防给水和灭火设施  ………………………………………………………………… 74

6.1   消防供水设施  ………………………………………………………………………… 74

Ⅰ  消防水源  …………………………………………………………………………… 74

Ⅱ  消防水箱  …………………………………………………………………………… 74

Ⅲ  增压设施  …………………………………………………………………………… 75

Ⅳ  消防水泵  …………………………………………………………………………… 76

Ⅴ  水泵接合器  ………………………………………………………………………… 77

6.2   室内、外消火栓系统  ………………………………………………………………… 78

Ⅰ  室内消火栓  ……………………………………………………………………………78

Ⅱ  消防软管卷盘  …………………………………………………………………………79

Ⅲ  消火栓按钮  ……………………………………………………………………………79

Ⅳ  室内消防给水管道  ……………………………………………………………………80

Ⅴ  室外消火栓………………………………………………………………………………81

Ⅵ  室外消防给水管道  ……………………………………………………………………81

6.3   自动喷水灭火系统  ……………………………………………………………………81

Ⅰ  报警阀组  ………………………………………………………………………………81

Ⅱ  水流指示器  ……………………………………………………………………………85

Ⅲ  喷头  ……………………………………………………………………………………86

Ⅳ  减压装置  ………………………………………………………………………………91

Ⅴ  末端试水装置  …………………………………………………………………………91

Ⅵ  管道  ……………………………………………………………………………………92

Ⅶ  联动试验  ………………………………………………………………………………93

6.4   泡沫灭火系统  …………………………………………………………………………96

Ⅰ  泡沫液泵  ………………………………………………………………………………96

Ⅱ  泡沫液储罐  ……………………………………………………………………………96

Ⅲ  泡沫比例混合器（装置）………………………………………………………………97

Ⅳ  泡沫发生器  ……………………………………………………………………………98

Ⅴ  泡沫喷头  ………………………………………………………………………………99

Ⅵ  泡沫消火栓  ……………………………………………………………………………100

Ⅶ  管道和附件  ……………………………………………………………………………100

Ⅷ  控制和功能  ……………………………………………………………………………102

6.5   水喷雾灭火系统  ………………………………………………………………………103

Ⅰ  喷头  ……………………………………………………………………………………103

Ⅱ  管道  ……………………………………………………………………………………103

Ⅲ  系统功能  ………………………………………………………………………………104

6.6   固定消防炮灭火系统  …………………………………………………………………105

Ⅰ 干粉罐和氮气瓶  ……………………………………………………………………… 105

Ⅱ 室内消防炮  …………………………………………………………………………… 105

Ⅲ  室外消防炮  ……………………………………………………………………………106

Ⅳ 消防炮塔  ……………………………………………………………………………… 106

Ⅴ 动力源  ………………………………………………………………………………… 107

Ⅵ 阀门及管道  …………………………………………………………………………… 107

Ⅶ  消防控制室  ……………………………………………………………………………108

Ⅷ  控制和功能  ……………………………………………………………………………109

6.7   消防冷却水系统  ………………………………………………………………………110

6.8   气体灭火系统  …………………………………………………………………………112

Ⅰ  储存装置间  ……………………………………………………………………………112

Ⅱ  储存装置  ………………………………………………………………………………112

Ⅲ  阀驱动装置  ……………………………………………………………………………114

Ⅳ  预制灭火装置  …………………………………………………………………………116

Ⅴ  选择阀  …………………………………………………………………………………117

Ⅵ  喷头  ……………………………………………………………………………………117

Ⅶ  管道及附件  ……………………………………………………………………………118

Ⅷ  防护区和保护对象  ……………………………………………………………………119

Ⅸ  操作与控制  ……………………………………………………………………………121

6.9   干粉灭火系统  …………………………………………………………………………124

Ⅰ  储存装置间  ……………………………………………………………………………124

Ⅱ  储存装置  ………………………………………………………………………………124

Ⅲ  驱动装置  ………………………………………………………………………………125

Ⅳ  预制灭火装置  …………………………………………………………………………125

Ⅴ  选择阀  …………………………………………………………………………………126

Ⅵ  喷头  ……………………………………………………………………………………126

Ⅶ  管道及附件  ……………………………………………………………………………126

Ⅷ  防护区和保护对象  ……………………………………………………………………127

Ⅸ  操作与控制  ……………………………………………………………………………129

6.10  细水雾灭火系统  ………………………………………………………………………131

Ⅰ  储气容器和储水容器  …………………………………………………………………131

Ⅱ  消防水泵  ………………………………………………………………………………132

Ⅲ  选择阀  …………………………………………………………………………………133

Ⅳ  喷头  ……………………………………………………………………………………133

Ⅴ  管道及附件  ……………………………………………………………………………134

Ⅵ  动作试验装置  …………………………………………………………………………135

Ⅶ  防护区和保护对象  ……………………………………………………………………135

Ⅷ  操作与控制  ……………………………………………………………………………136

7 防火分隔设施  ………………………………………………………………………………137

7.1防火卷帘  …………………………………………………………………………………137

7.2防火门  ……………………………………………………………………………………142

7.3空调防火阀  ………………………………………………………………………………143

8  机械防排烟  ……………………………………………………………………………… 145

8.1 机械加压送风系统  ………………………………………………………………………145

8.2  机械排烟系统  ………………………………………………………………………… 146

9  钢结构防火涂料涂装工程  ……………………………………………………………… 150

9.1 一般规定  …………………………………………………………………………………150

9.2  外观质量  ……………………………………………………………………………… 150

9.3  涂层厚度  ……………………………………………………………………………… 151

附录A  子项、单项判定方法  ………………………………………………………… 153

附录B  竣工检测项目检测报告  ……………………………………………………….

附录C  定期检测项目检测报告  ………………………………………………………

附录D  检测原始记录  …………………………………………………………………

附录E  检测不合格项目反馈意见书  …………………………………………………

附录F  IV级项目（定量项目）分析表  ………………………………………………

附录G  电气防火分部分项划分原则  …………………………………………………

附录H  钢结构防火涂料涂刷厚度的测量方法  ………………………………………

附录I  引用标准目录  …………………………………………………………………

附录J  规范用词说明  …………………………………………………………………

1  总    则

1.0.1  为了规范建设工程消防检测工作，保障社会公共安全，为消防验收和公安消防机构的监督检查提供科学依据，确保建筑消防设施的正常运行，特制定本检测规程。

1.0.2  本规程适用于江苏省范围内，新建、改建、扩建的建设工程的消防设施、钢结构防火涂料涂装工程和建筑电气防火的检测。既有建（构）筑物的消防检测也适用本规程。

1.0.3  建设工程消防检测除符合本规程外，还应符合国家现行有关法律、法规和标准、规范的规定。

2 术语及符号

2.0.1 消防设施 fire equipment in building

建筑物、构筑物中设置的火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。

2.0.2  分项Sub-item

构成子项安装及功能性要素（详见附录B、C检测报告）。如探测器离送风口的距离、手动报警按钮的安装高度、压力开关的直接启泵功能、变压器室的温度等。分项按其在消防安全中的重要程度分为Ａ（关键项目）、Ｂ（主要项目）、Ｃ（一般项目）三类

- 2.0.3  子项Subproject

- 组成防火设施、灭火系统或使用性能、功能单一的涉及消防安全的设备或项目。如火灾探测器、安全出口、防火门等。

- 2.0.4  单项 Single Project

由若干使用性质或功能相近的子项组成的涉及消防安全的项目。如防火分隔；火灾自动报警系统；防排烟系统；自动喷水灭火系统；变电所、照明装置等。

2.0.5  A类项（关键项）The key items

直接关系到消防系统运行功能和可能对人身安全造成危害的项目。A类项不合格为致命缺陷

2.0.6  B类项（主要项） The main items

对消防系统的工程质量有重要影响，可能间接影响消防系统运行功能的可靠性的项目。B类项不合格为严重缺陷

2.0.7 C类项（一般项）General items

对消防系统工程质量一般影响的项目。C 类项不合格为一般缺陷

2.0.8 I级项目（严重火灾危险性项目） Serious fire risk projects

电气设备存在严重火灾隐患，若不及时整改可能直接导致火灾的发生。

2.0.9 II级项目（中度火灾危险性项目）Moderate  fire risk projects

电气设备存在较严重火灾隐患，可能导致火灾的发生。

2.0.10 III级项目（一般火灾危险性项目） General fire risk projects

电气设备存在一般火灾隐患，长时间运行可能导致火灾的发生。

2.0.11 IV级项目 (定量分析项目) Quantitative Analysis Project

电气防火安全检测根据被检测对象的温度、电流、电压、防火间距等量化要素，可由量变引发质变，导致火灾这一原理，又将这些定量项目（IV级）依照实测数据，确定其危险级别，进而应分为“I”“II”“III”三级。详见附录F

2.0.12  重要建设工程 Major construction projects

宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂公共娱乐场、托儿所，幼儿园以及劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍所等。

2.0.13  重要场所  Important place

火灾发生时需要坚持工作的场所以及涉及人员疏散安全的重要部位。如消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房、配电房、发电机房、气体灭火储瓶间、前室、合用前室及楼梯间

2.0.14    消防应急灯具  Fire Emergency Light

火灾发生时，为人员疏散、消防作业提供标志和/或照明的各类灯具。

2.0.15消防应急标志灯  Fire emergency marker lamp

用图形和/或文字指示安全出口及疏散方向；指示楼层、避难层及其他安全场所；指示灭火器具存放位置及其方向；指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处的消防应急灯具。包括疏散指示标志灯具、安全出口标志灯具，以及其他标志灯具。

2.0.16  消防应急照明灯Emergency lighting

为人员疏散和/或消防作业提供照明的消防应急灯具。

2.0.17  补风机Added fan

为防止机械排烟区域产生负压，而导致系统无法正常排烟而设置的送风机。

3  基本规定

3.0.1  消防检测依据的设计文件必须合法，消防检测前要充分熟悉设计文件的要求。

3.0.2  本规程4.2节涉及的检测项目，必须保证受检的电气线路和设备运行时，其负载率应大于30％；并经过1h以上时间的运行，达到了正常的热稳定状态，其温度变化率应小于1℃／h。

3.0.3  进入爆炸和火灾危险环境的仪器设备必须是经国家法定防爆检验机构检验合格的防爆仪器。进入作业的人员，其着装应符合防静电的要求。

3.0.4  进入爆炸和火灾危险环境检测场所时，应先用气体浓度测试仪测量爆炸危险环境气体的浓度。只有当气体浓度小于爆炸极限时方可进行检测。

3.0.5  本规程涉及的设备、产品及其附件应符合消防产品市场准入制度，检测单位应检查其有效证明文件和产品出厂合格证。

3.0.6  检测时应按附录D填写检测原始记录。

3.0.7  新建、改建、扩建工程检测结束后应按附录B出具检测报告。

3.0.8  既有建筑的建筑消防设施检测结束后应按附录C出具检测报告。

3.0.9  检测人员应严格按照本规程进行抽样，不得随意增加或减少样本数。抽样时应综合考虑抽样的全面性、合理性和代表性。

3.0.10  为保证检测的公正性，检测时检测人员不得少于2人。

4  电    气

4.1  消防电源及其配电

4.1.1  消防水泵、消防电梯、防烟排烟设备、火灾报警装置、电气火灾监控系统、自动灭火装置、火灾应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、卷帘、阀门及消防控制室的各种控制装置等的用电设备的负荷分级应符合设计文件的规定。

项目类别：A级

检测数量：100%检测检测。

检测方法：核对资料，确认供电负荷等级。

4.1.2  一级负荷的供电电源应符合下列规定：

1  一级负荷应由二个电源供电：当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。

项目类别：A级

检测数量：100%检测。

检测方法：核对图纸观察检查。

2  一级负荷中特别重要的负荷，除由两个电源供电外，尚应增设应急电源，并严禁将其它负荷接入应急供电系统。

项目类别：A级

检测数量：100%检测。

检测方法：核对图纸观察检查。

3  根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源：

1）独立于正常电源的能在30S内供电的快速自启动的发电机组。

项目类别：A级

检测数量：100%检测。

检测方法：核对图纸观察检查

2）供电网络中独立于正常电源的可自动投入的专用馈电线路。

项目类别：A级

检测数量：100%检测。

检测方法：核对图纸观察检查

3）不间断电源装置（UPS）适用于允许中断供电时间为毫秒级的供电。

项目类别：A级

检测数量：100%检测。

检测方法：核对图纸观察检查

4）应急电源装置（EPS）适用于允许中断供电时间为毫秒级的应急照明供电。

项目类别：A级

检测数量：100%检测。

检测方法：核对图纸观察检查

4  应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。

项目类别：A级

检测数量：100%检测。

检测方法：核对图纸观察检查。

4.1.3  二级负荷供电系统，应由主电源和与主电源不同变电系统，提供应急电源的双回路电源供电。若用自备发电机提供用电且采用自启动有困难时，可采用手动启动装置。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一“““回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电；当采用架空线时，可为一回路架空线路供电，当采用电缆线路时，应采用二根电缆组成的线路供电，其每根电缆应能承受100%的二级负荷。

项目类别：A级

检测数量：100%检测。

检测方法：分析核对予以确认。

4.1.4  消防供电自动切换装置的设置应符合下列规定：

1  消防控制室、消防水泵、消防电梯及防烟与排烟风机房的消防用电设备的供电应在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。当主电源发生故障时，备用电源应能自动投入。

项目类别：A级（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  本条第一款规定的消防设备与为其配电的末端配电箱距离不宜超过30m，其余各防火分区的消防用电设备，供电电源自动切换装置，应安装于所在防火分区内。

项目类别：B级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4.1.5  消防用电设备的配电线路，应满足火灾时连续供电和传输信号的需要，所有消防线路，应为铜芯导线或电缆。消防设备供电及控制线路的导线、电缆的型号，应符合下列规定：

1  火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物，其消防设备供电干线及分支干线，应采用矿物绝缘电缆。

项目类别：B级

检测数量：100%检测。

检测方法：核对产品证明。观察检查。

2  火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物，其消防设备的供电干线及分支干线，宜采用矿物绝缘电缆，当线路的敷设保护措施符合防火要求时，可采用有机绝缘耐火类电缆。

项目类别：B级

检测数量：100%检测。

检测方法：核对产品证明。观察检查。

3  火灾自动报警系统的保护对象分级为二级的建筑物，其消防设备的供电干线及分支干线，应采用有机绝缘耐火类电缆。

项目类别：B级

检测数量：100%检测。

检测方法：核对产品证明。观察检查。

4  消防设备的分支线路和控制线路，宜适用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。

项目类别：B级

检测数量：100%检测。

检测方法：核对产品证明。观察检查。

4.1.6  线路的敷设应符合下列规定：

1  采用矿物绝缘电缆时，应采用明敷设或在吊顶内敷设。

项目类别：B级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

2  难燃型电缆或有机绝缘耐火电缆，在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿导管保护，但应采取与非消防用电电缆隔离措施。

项目类别：B级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

3  当采用有机绝缘耐火电缆为消防设备供电的线路，采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时，应穿金属导管或封闭式金属线槽保护；所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施。当线路暗敷时，应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护，并应敷设在不燃烧结构内，且保护层厚度不应小于30mm。

项目类别：B级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

4.2  电气防火

Ⅰ  变配电所

4.2.1  变配电所位置应符合设计文件。

项目级别：Ⅰ级

检测数量：100%检测。

检测方法：核对设计文件。观察检查。

4.2.2  变配电所建筑应符合下列要求：

1  高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有与其无关的管道和线路通过。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  变压器室、电容器室采用机械通风时，通风管道应采用非燃烧材料制作。控制室、配电室内装有采暖装置时宜用钢管焊接，且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  变压器室、配电装置室、电力电容器室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  可燃油浸变压器室必须设置在下列场所且又必须开门时，应安装甲级防火门：

1）变压器室位于车间内；

2）变压器室位于易沉积可燃粉尘，可燃纤维的场所；

3）变压器室附近有粮、棉及其它易燃物大量集中的露天场所；

4）变压器室位于建筑物内；

5）变压器室位于地下室上面。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  在配电室内裸导体正上方和配电装置的正上方，不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平间距不应小于1.0m。灯具不得采用吊链和软线吊装。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

6  主控制室及通信室室温不宜超过35℃，油浸变压器室温不宜超过45℃，电力电容室、蓄电池室及配电室的室温不宜超过40℃。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用温湿表测量。

4.2.3  变配电室内无异常气味和声响。

项目级别：Ⅰ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4.2.4  供配电电气系统接线应符合建筑物用电负荷的等级要求

项目级别：Ⅰ级

检测数量：100%检测。

检测方法：核对设计文件。

4.2.5  供电电压的允许偏差应满足：10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的

±7%；220V单相供电电压允许偏差额定电压的+7%、―10%。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。用电压表测量。

Ⅱ  变 压 器

4.2.6  变压器安装位置应符合设计文件的要求。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：核对设计文件。观察检查。

4.2.7  变压器附件应齐全并完好：

1  油浸变压器的吸湿器完好，吸附剂干燥无变色受潮现象。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  防爆管的防爆膜应完好无损。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  套管、绝缘子外部无积污、破损、裂纹、放电痕迹。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  变压器的外部表面应无积污、脏物，干式变压器的浇注体无裂纹。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  风冷装置应齐全，完好，达到设定温度应能自动开启或关闭风机。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：利用温度测试附件的调试指令，启、停风冷装置。观察检查。

6  油量为1000kg及以上的油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4.2.8  变压器无异常声响。

项目级别：Ⅰ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4.2.9  油浸变压器储油柜的油位应与温度相对应，各部位应无渗、漏油现象。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。油浸式变压器顶层油温不应超过85℃，

4.2.10  干式变压器线圈温升不应超过表4.2.10规定。

| 表4.2.10 干式电力变压器绕组最高允许温度值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 指 标 |  |  |  |  |  |
| 绝缘耐温等级(℃) |  | 105(A) | 120(E) | 130(B) | 155(F) | 180(H) | 220(C) |
| 额定电流下绕组平均温升限值(K) |  | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 参考温度(℃) |  | 80 | 95 | 100 | 120 | 145 | 170 |
| 绕组热点温度(℃) | 额定值 | 95 | 110 | 120 | 145 | 175 | 210 |
|  | 最高允许值 | 140 | 155 | 165 | 190 | 220 | 250 |
| 注：检测绕组热点温度一般不宜超过参考温度值。 |  |  |  |  |  |  |  |

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4.2.11  变压器高、低压部位连接点（含端子）引线接头、母线连接、电缆终端头的温度不应超过表4.2.11-1、表4.2.11-2、表4.2.11-3的规定。

表4.2.11-1  交流高压电器触头及导体连接端子在空气中最高允许温度及允许温升值

| 部 位 | 最高允许温度(℃) | 周围空气温度为40℃的允许温升(K) |
| --- | --- | --- |
| 触头 裸铜、裸铜合金 镀锡 镀银或镀镍 | 75 90 105 | 35 50 65 |
| 与外部导体连接的端子和导体连接的结合部分 裸铜、裸铜合金和裸铝、裸铝合金 镀（搪）锡或镀银 | 90 105 | 50 65 |

表4.2.11-2  交流低压母线装置各部位的允许温升值

| 部 位 | 最高允许温度(℃) | 周围空气温度为40℃的允许温升(K)(℃) |
| --- | --- | --- |
| 母线上的插接式触点 铜母线 镀锡铝母线 母线相互连接处 铜—铜 铜搪锡—铜搪锡 铜镀银—铜镀银 铝搪锡—铝搪锡 铝搪锡—铜搪锡 | 100 95 90 100 120 95 95 | 60 55 50 60 80 55 55 |

表4.2.11-3  低压电器与外部连接的接线端子的允许温升值

| 接线端子材料 | 最高允许温度(℃) | 周围空气温度为40℃的允许温升(K)(℃) |
| --- | --- | --- |
| 裸铜 裸黄铜 铜（或黄铜）镀锡 铜（或黄铜）镀银或镀镍 | 100 105 105 110 | 60 65 65 70 |

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用红外测温仪测温，有异常发热部位用红外热像仪摄取温度场热像图。

4.2.12  测定变压器低压侧负荷电流值不应超过额定值，中性线电流不得超过低压绕组额定电流的25%。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用钳形电流表测量或观察检查。

4.2.13  各部位接地应完好，接地连线不应串接，接地电阻符合设计要求。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用接地电阻仪表测量。观察检查。

Ⅲ  互 感 器

4.2.14  互感器的安装应符合下列要求：

1  互感器各部位接点无异常。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  电流互感器二次侧不应开路，备用的二次绕组不得用熔体相缠绕，并应接地。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  电压互感器二次侧不应短路，一、二次侧应设熔断器保护。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  外壳和二次绕组的接地应牢固、可靠、无松动和断线现象。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4.2.15应在以下规定的条件下运行正常  互感器

1  干式互感器应无裂纹、烧痕和炭化现象。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  互感器高、低压侧接线端子温度应符合本规程表4.2.11-1、表4.2.11-2、表4.2.11-3的规定。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测

检测方法：用红外测温仪测温，有异常发热部位用红外热像仪摄取温度场热像图。

3  互感器绕组温度应符合表4.2.15的规定。

| 表4.2.15互感器绕组的最高允许温度和允许温升限值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项 目 |  |  | 最高允许温度(℃) | 环境温度40℃时的温升极限(K) |
| 绕组 | 油浸式 |  |  | 95 | 55 |
|  | 油浸式全封闭 |  |  | 105 | 60 |
|  | 干式 | 绝缘 耐热 等级 | A级 | 105 | 55 |
|  |  |  | E级 | 120 | 75 |
|  |  |  | B级 | 130 | 85 |
|  |  |  | F级 | 155 | 110 |
|  |  |  | H级 | 180 | 135 |
| 油顶 | 一般情况 |  |  | 90 | 50 |
|  | 油面上充有惰性气体或全封闭式 |  |  | 95 | 55 |

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用红外测温仪测温，有异常发热部位用红外热像仪摄取温度场热像图。

4  互感器的绝缘子、套管、导电体对地（外壳）不应有放电现象。

项目级别：Ⅰ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用超声波探测仪测量。观察检查。

Ⅳ  补偿电容器

4.2.16  电容器组的断路器、熔断器、电抗器等主回路和放电回路引接线应完好，连接无过热痕迹。电容器不应有膨胀变形和局部放电现象。电容器外壳接地牢固、可靠。

项目级别：Ⅰ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4.2.17  开关设备及导体等载流部分长期允许电流，高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍，低压电容器不应小于1.5倍。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4.2.18  电容器组自动与手动控制系统工作正常。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：指令转换试验。

4.2.19  电容器组的运行指标应符合如下要求：

1  电流指示值与投运电容器应一致，电容器组各相电流相互间差值不宜超过5%。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  电容器运行电压不得超过额定电压的10%。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  电容器回路各接点温度不应超过本规程表4.2.11-2和表4.2.11-3规定。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用电压表、钳形电流表、红外测温仪测量。观察检查。

4  运行中电容器应无火放电现象

项目级别：Ⅰ级花和

检测数量：100%检测。

检测方法：超声波探测仪测量。观察检查。

Ⅴ  低压配电、电气控制柜（箱、板）

4.2.20  配电（控制）柜（箱、板）的安装应符合下列要求：

1  配电装置的长度大于6m时，其柜（屏）后通道应设两个出口，出口间的距离超过15m时，应增加出口。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

2  配电（控制）柜（箱、板）周围300mm内不应堆放杂物。箱（盘）不应采用可燃材料制作。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

3  电器外露导体、金属箱体接地应牢固完好。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  室外安装的箱、柜应有防雨、雪和风沙侵入的措施，落地式箱、柜应高出地面200mm以上。室内落地箱、柜应高出地面50mm以上。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

5  配电（控制）柜（箱、板）的导线进出孔应光滑无刺，并应设绝缘护线套。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

4.2.21  配电（控制）柜（箱、板）内电气设备选型和安装应符合下列要求：

1  低压电器外观完好无损、无变形、无积污、无放电、无过热痕迹。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  开关灭弧栅、接触器灭弧罩应完整无损，固定牢固无松动，整体完整无损。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  熔断器熔体额定电流应与被保护线路导体截面和用电设备负荷相配合，熔体不应用不合格的其他金属体代替，熔体额定电流不应大于熔断器额定电流。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  断路器各脱扣器整定值与被控制的线路和用电设备应配合。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  热继电器整定值应与被保护用电设备额定电流相配合。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6  连接用导线应绝缘良好，排列整齐，固定牢固，导线不应有接头，导线端头连接应符合下列规定：

1）截面积在10mm2及以下的单股铜芯线、铝芯线直接与设备、器具的端子连接。

2）截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧后搪锡或接续端子后与设备器具的端子

连接。

3）截面积大于2.5mm2的多股铜芯线，除设备自带插件式端子外，接续端子后与设备

器具的端子连接，连接前导线端部应拧紧搪锡。

4）接续端子应用锡焊法或压接法，规格应与芯线适配，且不得用开口端子。

5）每个设备和器具的端子接线不得超过2根芯线。

6）对于螺栓连接的端子，中间应加防松垫片。

7）与设备接线连接的导线根部应采用绝缘带严密包缠。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

7  照明配电箱内配线不应有绞接，螺丝连接的防松垫圈等零件齐全。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

8  爆炸和火灾危险环境的配电（控制）柜（箱）应符合下列要求：

1）应有“EX”和防爆型式、类别、级别、温度组别等标志，应符合设计所确定的环

境分区条件要求。

2）可燃性非导电粉尘和可燃纤维的11区环境应采用防尘结构（标志为DP）的粉尘

防爆电气设备，爆炸性粉尘环境10区及其他爆炸性粉尘环境区采用尘密结构（标

志为DT）的粉尘防爆电气设备。

3）火灾危险21、22区应用防护等级IP5X，23区防护等级IP2X的装置。

项目级别：Ⅰ 级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4.2.22  配电（控制）柜（箱、板）应在以下规定的安全状态下运行：

1  各种指示仪表应完好，指示值应正常，用电设备端子处电压允许偏差应满足：电动机为±5%。照明：一般工作场所为±5%；对于远离变电所的小面积一般工作场所，难以满足上述要求时，可为+5%、—10%；应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%、—10%。其他用电设备当无特殊要求时为±5%。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测。

检测方法：在用电进户配电箱端电压表测量。

2  接触器无异常声响，无过热和异味。

项目级别：I级

检测数量：100%检测。

检测方法：用红外热像仪扫描，有异常发热部位用红外测温仪摄取温度。

3  交流低压母线装置各部位的允许温升值不应超过本规程表4.2.11-2的规定。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用红外热像仪扫描，有异常发热部位用红外测温仪摄取温度。

4  低压电器各接线端子的最高允许温度不应超过本规程表4.2.1-3的规定。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用红外热像仪扫描，有异常发热部位用红外测温仪摄取温度。

5  低压电器同相进、出线接线端子温差应小于10℃。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用红外热像仪扫描，有异常发热部位用红外测温仪摄取温度。

6  测量各回路的各相电流不应超过低压电器和用电设备额定值，PE线不应有超过剩余电流保护器额定不动作电流的异常电流。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：电气回路的30%。

检测方法：用钳形电流表测量或观察检查。

7  带电导体不应有火花、电弧与放电声响

项目级别：Ⅰ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用超声波探测仪测量。观察检查。

Ⅵ  低压配电线路

4.2.23  配电线路敷设方式应符合下列规定：

1  闷顶内有可燃物时，应穿金属管保护，无可燃物时可穿难燃刚性塑料管保护。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

2  建筑物顶棚内，墙体及顶棚的抹灰层、保温层及装饰面板内，严禁采用直敷布线

项目级别：Ⅱ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

3  有腐蚀的场所不宜用金属管配线，应用耐腐蚀性全塑制品，所有接头应密封。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

4  敷设在潮湿场所的管路，应采用镀锌钢管，干燥场所的管路可采用电线管。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

5  配电线路穿越可燃或难燃装饰材料时，应穿金属保护管，尚应采用玻璃棉、岩棉等不燃材料作隔热阻燃保护。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

6  配电线路设置在可燃装饰夹层时，应穿金属管保护，若受装饰条件限制局部不能穿金属管时，必须用金属软管，其长度不宜大于2m，导线不得外露。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

7  爆炸危险环境的电气线路敷设方式路径应符合下列要求：

1）应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设；

2）当易燃物比空气重时，电气线路应在较高处敷设；易燃物质比空气轻时，宜在较

低处或电缆沟内敷设；

3）当电气线路沿输送可燃气体或易燃液体的管道栈桥敷设时，管道内的易燃物质比

空气重时，电气线路应敷在管道的上方；管道内的易燃物质比空气轻时，电气线

路应敷在管道的正下方的两侧。

4）甲类厂房、甲类仓库、可燃材料堆垛、甲、乙类液体储罐、液化石油气储罐，可

燃、助燃气体储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的1.5

倍，丙类液体储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的1.2

倍。

项目级别：Ⅰ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：尺量检查。观察检查

8  爆炸危险区域线路敷设和连接方式应符合下列要求：

1）爆炸危险环境内电缆线路穿过不同危险区域或界壁时，应采取充沙、填阻火堵料

或加设防火隔墙。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：每防火区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

2）汽车加油站内采用电缆沟敷设电缆时，沟内必须充沙填实，电缆不得与油品、液

化石油气和天然气管道、热力管道敷设在同一沟内。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：每防火区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

3）电缆与电气设备连接时，应选用与电缆外径相适应的引入装置。当选用的电气设

备引入装置与电缆的外径不相适应时，应采用过渡接线方式，电缆与过渡线必须

在相应的防爆接线盒内连接。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：每防火区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

4）电缆配线和钢管配线引入防爆电机需挠性连接时，可采用挠性连接管，不同的使

用环境应采用相应的防爆挠性连接管。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：每防火区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

5）电缆引入装置或设备进线口应密封，装置内的弹性密闭圈的一个孔应密封一根电

缆，其密封圈内径及金属垫与电缆外径应适配，差值为±1mm。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：每防火区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

6）在火灾危险环境21区、22区内，电动起重机不应采用滑触线供电；在火灾危险

环境23区内，电动起重机采用滑触线供电时，滑触线下方不应堆置可燃物质。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：每防火区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

4.2.24  导管敷设应符合下列规定：

1  金属导管严禁对口熔焊连接，镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

2  爆炸危险环境必须采用镀锌钢管配线，钢管与钢管、钢管与电气设备、钢管与钢管附件之间的连接应采用螺纹连接。螺纹有效啮合扣数应符合表4.2.24-1规定。

表4.2.24-1  钢管配线螺纹连接有效啮合数

| 爆炸危险区域 | 管径25mm及以下 | 管径32mm及以上 |
| --- | --- | --- |
| 爆炸性气体环境1区、2区 | 不得少于5扣 | 不得少于6扣 |
| 爆炸性粉尘环境10区、11区 | 不得少于5扣 | 不得少于5扣 |

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

3  爆炸性气体环境1区、2区钢管与隔爆型设备直接连接时，螺纹连接处应有锁紧螺母。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

4  可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头，不得由绝缘胶带等缠包连接。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

5  电线、电缆穿导管的管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

6  导管在进入接线盒、灯光盒、开关盒应加锁母和护口，盒体上未安装导管的管孔不应敲落，绝缘导管用插入法连接时，连接处结合面应涂专用胶合剂，接口牢固密封。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

7  刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接，柔性导管的长度在动力工程中不大于800mm，在照明工程中不大于1.2m。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

8  室外导管的管口应设置在盒、箱内，在箱底无封板的落地配电箱内管口应高出基础面50～80mm，所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口应高出柜、台、箱、盘基础面50-80mm。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

9  电线管与各种管道平行或交叉时其最小净距应符合本规范表4.2.24-2规定。

| 表4.2.24-2 各种配线与管道间最小距离(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配线方式 管道名称 |  | 导线穿管配线 | 绝缘导线明配 |
| 蒸气管 | 平行 | 1000（500） | 1000（500） |
|  | 交叉 | 300 | 300 |
| 暖气管 热水管 | 平行 | 300（200） | 300（200） |
|  | 交叉 | 100 | 100 |
| 表内有括号者为各种配线在管道下边敷设的数值 |  |  |  |

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

10  在闷顶内从接线盒引向用电器具的绝缘导线应采用可挠性金属管或金属软管保护，不得采用塑料波纹管。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

11  镀锌的钢导管、可撓性导管、金属线槽的接地（PE）或接零（PEN）必须可靠，连接处不得熔焊跨接接地线，应用专用接地卡，跨接的两卡间连接线为铜芯软导线，截面积不小于4mm2。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

12  非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端焊接跨接地线，焊接点应作防锈措施。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

4.2.25  电缆桥架与线槽敷设应符合下列规定：

1  电缆敷设于电缆桥架内排列整齐，电缆的首尾两端、转弯两侧及每隔5～10m处设固定点，敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距，全塑型电力电缆和控制电缆不大于1m，其他电缆不大于1.5m。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

2  电缆桥架、金属线槽应敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的下方及腐蚀性液体管道的上方。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

3  金属线槽和电缆桥架与各种管道平行或交叉时，其最小净距应符合表4.2.25规定。

| 表4.2.25 金属线槽和电缆桥架与各种管道的最小净距(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道类别 |  | 平行净距 | 交叉净距 |
| 一般工艺管道 |  | 400 | 300 |
| 具有腐蚀性气体管道 |  | 500 | 500 |
| 热力管道 | 有保温层 | 500 | 300 |
|  | 无保温层 | 1000 | 500 |

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

4  非镀锌金属线槽、金属电缆桥架连接板的两端跨接铜芯接地线，截面积不小于4mm2。镀锌金属线槽、电缆桥架、连接板的两端不跨接地线时，连接板两端应不得少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

5  金属线槽和电缆桥架不能作设备的接地导体，当设计无要求时，金属线槽和电缆桥架全长不应少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线连接。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火区不得少于4处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

4.2.26  低压线路（导线和电缆）配线应符合下列要求：

1  三相或单相的交流单芯导线、电缆不得单独穿于钢导管内。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

2  不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线，不应穿于同一导管内；同一交流回路的相线和中性线应穿在同一金属导管和线槽内。爆炸危险环境应穿在镀锌钢管内，管、槽内电线不得有接头。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

3  穿导管的绝缘导线，托盘桥架内敷设的电缆，其总截面积（包括外护层）不应超过导管内截面积和托盘内横断面积的40%。线槽内电线或电缆的总截面（包括外护层）不应超过线槽内截面的20%，控制和信号线不应超过50%。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

4  电缆出入电缆沟、竖井、建筑物，柜（盘）、台处以及管子管口处等做密封处理，敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架，按设计要求位置应有防火隔堵措施。电缆沟进入建筑物处应设防火墙。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。

5  直敷布线在室内敷设时，电线水平敷设至地面的距离不应小于2.5m，垂直敷设至地面低于1.8m部分应穿导管保护，直敷布线应采用护套绝缘电线，截面不大于6mm2。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6  导线和电缆芯线与电气设备的连接应符合本规程第4.2.21条第6款的规定。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火分区不得少于4处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

7  导体联接头应在接线盒、开关盒和设备器具的端子上，并用绝缘带严密包缠。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每防火区不同的配线方式各查4处。

检测方法：观察检查。

4.2.27  导体的绝缘类型应按敷设方式、环境条件选用，消防设备供电线路应符合本规程第4.1节要求，一类高层建筑以及重要公共场所等防火要求高的建筑物，应采用阻燃低烟无卤交联聚乙稀绝缘电力电缆（电线）或无烟无卤电力电缆（电线）。绝缘导体应符合工作电压的要求，室内敷设塑料绝缘电线不低于0.45/0.75kV，电力电缆不应低于0.6/1kV。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：每供电回路查1处。

检测方法：查对导体产品证明和标识。

4.2.28  相、中性导体截面配置应符合下列要求：

1  导体截面载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：每供电回路查1处。

检测方法：观察检查。

2  用于电力控制和照明的电缆和绝缘导线铜芯线在爆炸危险环境1区、10区最小截面为2.5mm2；2区和11区最小截面为1.5mm2，在1区、11区环境内不得采用铝线芯材。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：每供电回路查1处。

检测方法：观察检查。

3  三相四线或单相三线的电路中中性导体（N）和保护导体（PEN）线截面应符合以下规定：

1）任何截面的单相两线制电路，三相四线和单相三线电路中相导体（铜）截面不大

于16mm2时，中性导体（N）和保护导体（PE）应和相导体截面相同。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：每供电回路查1处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

2）当用电负荷大部分为单相负荷或三相电流严重不平衡，相导体截面大于16mm2时，

其N线或PEN线截面与相线截面相同。若取用小于相线截面时则减小了的中性线

（N线）截面的允许载流量应满足大于中性线预期最大电流，中性导体截面不应小

于16mm2。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：每供电回路查1处。

检测方法：观察检查。

3）以气体放电灯为主要负荷的回路中其N线截面不应小于相线截面。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：每供电回路查1处。

检测方法：观察检查。

4）供晶闸管调光或计算机供电的三相四线制、二相三线制配电线路，N线或PEN

截面不应小于相线截面的2倍。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：每供电回路查1处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

4.2.29  导体通电运行应符合下列要求：

1  测量总进线、干线和分支线的相电流及中性线电流，其值不应超过电线、电缆的允许载流量。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：每供电回路查1处。

检测方法：用钳形电流表测量。

2  测量保护线（PE）的电流应不超过剩余电流保护器的额定不动作电流。

项目级别：Ⅱ级Ⅱ级

检测数量：按供电回路的30%抽检。

检测方法：用钳形电流表测量。

3  导线、电缆芯线的温度，当产品无要求时应符合表4.2.29规定。

表4.2.29  绝缘导线、芯线最高允许温度

| 类型 | 长期工作最高允许温度℃ |  |
| --- | --- | --- |
| 电线 | 塑料电线 | 70 |
|  | 橡皮电线 | 65 |
| 1kV以下电缆 | 粘性浸纸绝缘电缆 | 80 |
|  | 聚氯乙稀电缆 | 65 |
|  | 交联聚乙稀电缆 | 90 |
| 1kV以下电缆 | 橡胶绝缘电缆 | 60 |
|  | 电缆头终端和中间头的表面温度参考相同电缆的值 |  |

项目级别：Ⅳ级

检测数量：按供电回路的30%抽检。

检测方法：用红外测温仪或红外热成像仪测量。

4  导体接头，设备接线端子，电缆终端头和中间头应无火花电弧放电现象。

项目级别：Ⅰ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用超声波探测仪测量。

5  0.38/0.22kV及以下低压系统的绝缘电阻（相间、相对中性线、相对地）不小于0.5兆欧。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：查看绝缘电阻竣工测试记录，必要时用兆欧表进行抽检。

Ⅶ  用电设备

4.2.30  电动机的安装应符合下列要求：

1  电动机的防护形式应符合安装场所的环境条件。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  电动机应安装在牢固的机座上，机座周围应有适当的通道，与其他低压电气线路和设备、可燃物之间的距离不应小于1m，并应保持机座周围干燥清洁。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  电动机应无缺件、无积污，通风冷却装置应完好运行正常，接线盒端盖完好。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  电动机应装设短路、过载、失压与欠压保护和接地故障保护，整定值应正确。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  电动机外壳接地应牢固可靠，完好无损，相邻电机接地线不得串接，应与接地干线直接相连。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4.2.31  电动机应在以下安全条件下运行：

1  电动机运行时，应无异常声响和气味。

项目级别：Ⅰ级

检测数量：100%检测。

检查方法：观察检查。

2  各带电导体连接点，壳体等不应有火花放电现象。

项目级别：Ⅰ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用超声波探测仪测量。

3  电动机的工作电流，不应超过额定值，三相电流应平衡，任意两相间的电流差值不应大于额定电流的10%。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用钳形电流表测量。

4  电动机的温度，不应超过表4.2.31的规定。

表4.2.31  电动机最高允许温度(t)与允许温升(k)(环境温度35℃)

| 电动机部位 | 温度t与温升k(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绝缘耐温等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A级 |  | E级 |  | B级 |  | F级 |  | H级 |  |
|  | t | k | t | k | t | k | t | k | t | k |
| 定子、转子绕组 | 105 | 70 | 120 | 85 | 130 | 95 | 140 | 105 | 165 | 130 |
| 定子铁芯 | 105 | 70 | 120 | 85 | 130 | 95 | 140 | 105 | 165 | 130 |
| 滑环 | t=105 k=70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测。

检测方法：测量电机外壳运行温度，采用同类型电机温升比对法判定。

4.2.32  电热器具电气配置和安全使用应符合下列规定：

1  电热器具应采用专用插座和单独回路供电，电源线应装设隔离电器和短路、过载及接地故障保护电器。导线和热元件的接线应紧固，电热器具引入线处应采用石棉、瓷管等耐高温的绝缘材料予以保护。电热器具周围300mm以内不应放置可燃物。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  浴室桑拿炉置放点应距离墙壁大于100mm，并加装隔热板，电源引入线应用耐高温导线加双重绝缘布线，不得采用钢管布线。桑拿炉周边500mm水平距离范围内，不得安装除桑拿炉外的其它设备和线路。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  小型电热器（3kW以下电炉）应放在不燃材料制作的工作台上，禁止在任何爆炸和火灾危险环境使用电炉（有专门防爆设计的电炉除外）。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  电热器具的外露导体必须接地（PE线）或接零（PEN线）保护。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  电源线电流不应超过导体允许载流量。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用钳形电流表测量。

4.2.33  空调器的安装应符合下列规定：

1  空调器应单独供电，空调电源线应设置短路、过载保护，其电源必须设带有保护地线触头的插座，并与TT或TN系统中的PE或PEN线连成通路。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：抽检50%，但不得少于5台。

检测方法：观察检查。

2  空调器不应安装在可燃结构上，其设备与周围可燃物的距离不应小于100mm。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：抽检50%，但不得少于5台。

检测方法：观察检查。

3  分体式空调穿墙管路应有套管保护，出口周边修饰规矩，通向室外出口应有防雨水措施，室内机体接线端子板处接线牢固、整齐、正确。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：抽检50%，但不得少于5台。

检测方法：观察检查。

4.2.34  电扇的安装应符合下列规定：

1  电扇扇叶距地高度不小于2.5m，扇叶角度不得改变，扇叶固定螺栓防松零件全。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：抽检50%，但不得少于5台。

检测方法：观察检查。

2  电扇接线正确，电扇运转时无明显颤动和异常声响。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：抽检50%，但不得少于5台。

检测方法：观察检查。

3  壁扇的安装应符合固定牢固，防护罩扣紧，运转时无明显颤动和异常声响。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：抽检50%，但不得少于5台。

检测方法：观察检查。

4.2.35  电热器具、空调器、电扇等用电设备应在以下安全条件下运行：

1  各连接点（含端子）温度，不应超过本规程表4.2.11-3的规定。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：抽检50%，但不得少于5台。

检测方法：用红外测温仪测量。

2  各种电器设备应无打火放电现象。

项目级别：Ⅰ级

检测数量：抽检50%，但不得少于5台。

检测方法：用超声波探测仪测量。

4.2.36  爆炸与火灾危险环境的专用要求

1  电气设备防爆标志应符合爆炸与火灾危险分区要求。

项目级别：Ⅰ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用红外测温仪测量。观察检查。

2  气体爆炸环境内防爆电气设备外壳表面温度不应超过表4.2.36-1的数值。爆炸性粉尘环境防爆电气设备外壳表面的温度不应超过表4.2.36-2的数值。

项目级别：Ⅰ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用红外测温仪测量。观察检查。

表4.2.36-1  气体爆炸性危险环境防爆电气设备外壳表面的最高温度值

| 温度组别 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高温度(℃) | 450 | 300 | 200 | 135 | 100 | 85 |
| 级别ⅡA | 甲烷、乙烷、丙烷、苯乙烯、甲基苯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、萘、松节油、动力苯、Ⅲ级Ⅳ级、苯酚、双丙酮醇、丙酮、2-丁酮、2-戊酮、2-已酮 | 丁烷、甲基环戊烷、丙烯、乙苯、异丙基苯、甲基•异丙基、苯、甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、乙酰已酮、环丙酮、甲酸甲酯、甲酸乙酯 | 戊烷、已烷、庚烷、辛烷、壬烷、葵烷、环戊烷、环已烷、甲醛环已烷、乙基环丁烷乙基环戊烷、萘烷（十氢化萘）、松节油、石脑油、煤焦油、石油（含车用汽油）洗涤汽油、燃料油、煤油、柴油、戊醇、乙醇、环乙醇、甲基环乙醇、氯丁烷、溴丁烷、乙酰氯、乙硫醇、四氢噻吩、环乙胺 | 乙醛 |  |  |
| 级别ⅡB | 丙炔、环丙烷、丙烯晴、氰化氢、焦炉煤气 | 乙烯、1,3-丁二烯、环氧乙烷 | 二甲醚、四氢糠醇、硫化氢 | 乙基甲基醚、 二乙醚、二丁醚、四氟乙烯 |  |  |
| 级别ⅡC | 氢、水煤气 | 乙炔 |  |  | 二硫化碳 | 硝酸乙脂 |

表4.2.36-2  爆炸性粉尘环境防爆电气设备外壳表面的最高温度值

| 温度组别 | T11 | T12 | T13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高温度值℃ | 270 | 200 | 150 |
|  | 镁、红磷、酞、电石、硬脂酸 | 碳黑、铁、筛米糠、马铃薯 |  |
| 粉尘 种类 | 锌、萘、已二酸、苯二（甲）酸、阿斯匹林、肥皂粉、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、天然树脂、松香、煤焦油沥青、小麦粉、咖啡粉、烟草纤维、人造短纤维、纸纤维、贫煤粉、焦炭用煤粉、无烟煤粉 | 淀粉、砂糖粉、木质纤维、泥煤粉、褐煤粉、褐煤焦炭粉、有烟煤粉、瓦斯煤粉 |  |

Ⅷ  稳压整流设备

4.2.36  稳压、整流设备的安装应符合下列要求：

1  柜体内螺栓连接的导线应无松动，专用端子压接应牢固无开裂，焊接连接的导线应无脱焊、虚焊、碰壳及短路。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  快速熔断器的型号规格，应符合产品设置要求的规定，不得任意调换或代用。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  整流器的通风系统应运转正常。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4.2.37  稳压、整流设备应在以下安全条件下运行：

1  输入整流器的交流电压应在电压的±10%内运行，整流器工作电流不应超过额定电流，即不应过负荷运行。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用电压表、钳型电流表、红外测温仪测量。观察检查。

2  整流变压器的线圈温升应小于60K。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用电压表、钳型电流表、红外测温仪测量。观察检查。

3  各种导线、母线的连接点和接线端子温度，不应超过本规程表4.2.11-2和表4.2.11-3的规定。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用电压表、钳型电流表、红外测温仪测量。观察检查。

4  电气设备连接点、壳体等不应有打火放电现象。

项目级别：Ⅰ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用超声波探测仪测量。观察检查。

Ⅸ  照明装置

4.2.38  普通照明灯具选用与安装应符合下列要求：

1  超过60W的白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯、聚光灯、回光灯、炭精灯等照明灯具（含镇流器）不应直接安装在可燃材料或可燃构件上，聚光灯的聚光点不应落在可燃物上，当灯具的高温部位靠近除不燃性（A级）以外的装修材料时，应采取隔热（如用玻璃丝、石膏板、石棉板等加以隔热防护）散热（如在灯具上增加散热空隙或加强顶棚内通风降温，与可燃物保持一定距离）等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于难燃性（B1级）等级。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检10%，但不得少于100盏。

检测方法：尺量检查。观察检查。

2  嵌入顶棚内的灯具、灯头引线应用柔性金属管保护，其保护长度不宜超过1米。嵌入式灯具，贴顶灯具以及光檐（槽灯）照明，当采用卤钨灯以及单灯功率超过100W的白炽灯时，灯具（或灯）引入线应选用105～250℃耐高温绝缘电线，或采用瓷管、石棉等不燃材料作隔热保护。线路敷设不应贴近高温灯具的上部。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检10%，但不得少于100盏。

检测方法：尺量检查。观察检查。

3  照明灯具配线接点必须设在金属接线盒内。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检10%，但不得少于100盏。

检测方法：尺量检查。观察检查。

4  碘钨灯、卤钨灯、60W以上的白炽灯等高温照明灯具不应在库房内装设；人防工程内潮湿场所、厨房、开水间、洗衣间、卫生间应采用防潮灯具；蓄电池室等场所应采用密闭形灯具。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检10%，但不得少于100盏。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5  库房内照明灯具下放不应堆放可燃物品，其垂直下放与储存物品水平间距不应小于500mm，不应设置移动式照明灯具。照明灯具及其附件应无异常高温和火花放电现象。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检10%，但不得少于100盏。

检测方法：尺量检查。观察检查。

6  住宅公寓卫生间的灯具位置应避免安装在座便器或浴缸的上面及其背后。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检10%，但不得少于100盏。

检测方法：尺量检查。观察检查。

7  安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩，应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检10%，但不得少于100盏。

检测方法：尺量检查。观察检查。

8  当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检10%，但不得少于100盏。

检测方法：尺量检查。观察检查。

9  照明灯具上所装的灯泡，不应超过灯具的额定功率。灯具配件齐全，无机械损伤，涂层剥落与灯罩破裂等缺陷。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检10%，但不得少于100盏。

检测方法：尺量检查。观察检查。

10  灯泡容量在100W及以上应采用瓷质灯头，采用螺口灯头时，相线应接在螺口灯头中间的端子上。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检10%，但不得少于100盏。

检测方法：尺量检查。观察检查。

4.2.39  专用照明灯具安装应符合以下要求：

1  霓虹灯的安装应符合：霓虹灯的灯管应用专用绝缘支架固定，并与构、建筑物表面距离不小于20mm，专用变压器露天安装时应有防雨措施，专用变压器的二次和灯管间的连接线采用额定电压大于15kV的高压绝缘电线，并与构、建筑物表面距离不小于20mm，线路应用玻璃制品绝缘支持物固定，支持点距离水平不大于500mm，垂直线段不大于750mm。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检10%，但不得少于100盏。

检测方法：尺量检查。观察检查。

2  建筑物彩灯安装应符合下列规定：

1）安装在建筑物轮廓线上的彩灯应采用有防雨性能的专用灯具，灯罩要紧密，采用

的金属导管，构架、钢索等可接近的外露导体接地（PE）或接零（PEN）应可靠。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检10%，但不得少于100盏。

检测方法：观察检查。

2）彩灯线路应采用绝缘铜导线，导线截面除应满足载流量要求外，不应小于2.5mm2，

灯头线不应小于1.0mm2，彩灯配线管按明配管敷设，应有防雨功能。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检10%，但不得少于100盏。

检测方法：观察检查。

3）悬挂式彩灯应采用防水吊线灯头，灯头线与干线的连接应牢固绝缘包扎紧密，彩

灯电源导线应采用绝缘多股铜芯软导线，截面不应小于4.0mm2，灯头线截面不小

于1mm2，对地面的距离不小于3.0m。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检10%，但不得少于100盏。

检测方法：尺量检查。观察检查。

4）彩灯的电源除统一控制外，每个支路应有单独控制开关、熔断器保护和剩余电流

动作保护器。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检10%，但不得少于100盏。

检测方法：观察检查。

3  建筑物景观照明灯具安装在人员来往密集场所，无围栏防护时，安装高度距地面应在2.5m以上。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检10%，但不得少于100盏。

检测方法：尺量检查。观察检查。

4  庭院灯、景观照明灯具的金属构架，灯具等可接近外露导体的接地（PE）或接零（PEN）应可靠。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：不同灯具类别各检抽30%，但不得少于20只。

检查方法：观察检查。尺量检查。

4.2.40  爆炸火灾危险环境范围的固定式灯具防爆结构应符合下列要求：

1  爆炸气体环境1区应采用隔爆型（d）灯具，2区应采用隔爆型（d）或增安型（e）防爆照明灯具。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  爆炸性粉尘环境在可燃性非导电粉尘和可燃纤维的11区应采用防尘结构（标志DP）的粉尘防爆照明灯具，其他应采用尘密结构标志为DT）的粉尘防爆照明灯具。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  火灾危险环境21区、23区应采用防护等级为IP2X，22区应采用防护等级为IP54的照明灯具。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  防爆照明灯具的类别、级别和温度组别应符合本规程表4.2.36-1和表4.2.36-2的规定。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  汽车加油站内爆炸危险区域以外的站房，罩棚等建筑物内的照明灯具可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4.2.41  照明灯具与可燃物之间的安全距离应符合下列规定：

1  普通灯具不应小于300mm。

2  高温灯具（聚光灯、碘钨灯等）不应小于500mm。

3  影剧院、礼堂用的面光灯、耳光灯不应小于500mm。

4  容量为100～500W的灯具不应小于500mm。

5  容量为500～2000W的灯具不应小于700mm。

6  容量为2000W以上的灯具不应小于1.2m。

7  当安全距离不够时，应采取隔热、散热措施。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检10%，但不得少于100盏。

检测方法：尺量检查。观察检查。

4.2.42  照明分支回路电流不宜超过16A，光源数量不超过25个，大型建筑灯具每一单相回路电流不超过25A，光源数量不超过60个（LED光源除外）。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：按供电回路抽检30%。

检测方法：用钳形电流表测量。观察检查。

4.2.43  照明灯具应在下列安全要求下使用：

1  日光灯镇流器线圈的最高允许温度不应超过给定温度标定Tw值，如没有标注Tw值时，其最高允许温度不应超过（内有衬纸）95℃和（内无衬纸）85℃，电容器外壳的最高允许温度不应超过TC值，如没有标注TC值时，其最高允许温度不应超过40℃。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：抽检10%，但不得少于100盏。

检测方法：用红外测温仪测量。

2  霓虹灯专用变压器外壳温度，当环境温度为40℃时，其最高允许温升为40K。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：抽检30%，但不得少于20只。

检测方法：用红外测温仪测量。

3  三相照明线路各相负荷分配宜保持平衡，最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的115%，最小负荷相电流不宜小于三相负荷电流平均值的85%。

项目级别：Ⅳ级

检测数量：100%检测。

检查方法：用钳形电流表测量。

4  带电导体对地（外壳）不应有打火放电现象。

项目级别：Ⅰ级

检测数量：100%检测。

检测方法：用超声波探测仪测量。观察检查。

Ⅹ  插座与开关

4.2.44  插座与开关安装应符合下列要求：

1  当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，应有明显的区别，必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座；配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：抽检30%，但不得少于100只。

检测方法：观察检查。

2  暗装的插座与开关应采用专用盒，面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁。无碎裂、划伤，装饰帽齐全。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：抽检30%，但不得少于100只。

检测方法：观察检查。

3  地插座面板与地面齐平或紧贴地面，盖板固定牢固，密封良好。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：抽检30%，但不得少于100只。

检测方法：观察检查。

4  插座为单独回路时，每一回路数量不宜超过10个（组）；用于计算机电源的插座数量不宜超过5个（组），并应采用剩余电流动作保护装置。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：抽检30%，但不得少于100只。

检测方法：观察检查。

5  备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：抽检30%，但不得少于100只。

检测方法：观察检查。

6  在照明分支回路中不得采用三相低压断路器，对三个单相分支回路进行控制和保护。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：抽检30%，但不得少于100只。

检测方法：观察检查。

7  插座、开关应安装在难燃级（B1级）以上的材料上，若安装在可燃结构上或靠近可燃物时，应采取隔热、散热的保护措施。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检30%，但不得少于100只。

检测方法：观察检查。

8  厨房、卫生间和其他潮湿场所，应采用防溅水型或保护式插座，洗衣机、空调及电热水器插座应选用带开关控制的插座，安装高度距地不应低于1.5m。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：抽检30%，但不得少于100只。

检测方法：观察检查。尺量检查。

9  除加热炉附着开关外，其它开关、插座均应安装在桑拿浴室外。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：抽检30%，但不得少于100只。

检测方法：观察检查。

10  托儿所、幼儿园、小学等儿童活动场所插座安装高度不小于1.8m。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：抽检30%，但不得少于100只。

检测方法：观察检查。尺量检查。

11  照明开关边缘距门框边缘的距离应为150～200mm，在同一构、建筑物开关的通断位置应一致。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：抽检30%，但不得少于100只。

检测方法：观察检查。尺量检查。

12  爆炸火灾危险环境应采用相应的防爆开关与插座。

项目级别：Ⅰ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4.2.45  插座的接线应符合下列要求：

1  插座接线应符合：单相两孔插座面对插座的右孔或上孔与相线连接；左孔或下孔与中性线连接；单相三孔插座面对插座的右孔与相线连接，左孔与中性线连接。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检30%，但不得少于100只。

检测方法：插头定相器测量。

2  单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔插座的接地端子不应与中性线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序应一致。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检30%，但不得少于100只。

检测方法：插头定相器测量。

3  插座间的接地（PE）或接零（PEN）线不得串联连接。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：抽检30%，但不得少于100只。

检测方法：插头定相器测量。

4.2.46  插座、开关在工作时不应有过热或打火放电现象。

项目级别：Ⅰ级

检测数量：抽检30%，但不得少于100只。

检测方法：用超声波探测仪测量。

Ⅺ  接地与等电位联结

4.2.47  接地与等电位联接应符合以下一般技术规定：

1  下列电气装置的外露可导电部分均应接地：

1）电机、电器、手持式及移动式电器；

2）配电设备、配电屏与控制屏的框架；

3）室内、外配电装置的金属构架，钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部分的金属围

栏等；

4）电缆的金属外皮和电力电缆的金属保护导管，接线盒及终端盒；

5）建筑电气设备的基础金属构架；

6）I类照明灯具的金属外壳。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  除另有规定外，下列电气装置的外露可导电部分可不接地：

1）干燥场所的交流额定电压50V及以下和直流额定电压110V及以下的电气装置；

2）安装在配电屏、控制屏已接地的金属框架上的电气测量仪表、继电器和其他低压

电器，安装在已接地的金属框架上的设备；

3）当发生绝缘损坏时不会引起危及人身安全的绝缘子底座。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  下列部分严禁保护接地：

1）采用设置绝缘场所保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可导电部分；

2）采用不接地的局部等电位联结保护方式的所有电气设备外露可导电部分及外界可

导电部分；

3）采用电气隔离保护方式的电气设备外露可导电部分及外界可导电部分；

4）采用双重绝缘及加强绝缘保护方式中的绝缘外护物里面的可导电部分。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  电气装置应根据防止人身间接电击和电气火灾事故要求，选用相应的TN-C、TN-S、TN-C-S、TT和IT等接地形式，各接地形式应满足下列要求：

1）在TN系统中，保护导体（PE）或保护接地中性导体（PEN）应在靠近配电变压器

处接地，并与配电变压器中性点连接。且应在进入建筑物处再作重复接地。对于

高层建筑等大型建筑物需均匀地设置附加接地点，使保护导体的电位靠近地电位。

2）采用TN-C-S系统时，当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并，且中性导

体不应再接地。

3）在TT系统中，电气设备外露可导电部分所连接的接地极不应与配电变压器中性点

的接地极相连接。应与共用的接地网或保护接地母线、总接地端子相连接。

4）在IT系统中，所有带电部分应对地绝缘或配电变压器中性点应通过足够大的阻抗

接地。电气设备外露可导电部分可单独接地或成组地接地。接地应通过保护导体

或保护接地母线、总接地端子与接地极连接。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  不同电压等级用电设备的保护接地和功能接地宜采用共用接地网；除有特殊要求外，电信及其他电子设备等非电力设备也可采用共用接地网。接地网的接地电阻应符合其中设备最小值的要求。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6  每个建筑均应根据自身特点采取相应的等电位联结，即将电气装置的保护接地线（PE）或保护接地中性线（PEN）和本建筑物内各种金属管道，结构件互相联结，使其电位相等或接近，当互相临近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时，宜将各建筑物的接地装置互相连接。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

7  保护导体上不应设置保护电器或隔离电器，可设置供测试用的只有用工具才能断开的接点。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

8  当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时，交流220V照明配电装置的线路，需加穿1根PE保护接地绝缘导线。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4.2.48  爆炸危险环境的接地形式符合下列规定：

1  爆炸和火灾危险环境不应采用TN-C接地形式。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检查方法：观察检查。

2  在爆炸性气体和爆炸性粉尘环境内电气设备，在不良导电地面处交流额定电压为380V及以下和直流额定电压为440伏及以下，在干燥环境交流额定电压为127伏及以下，直流电压为110伏以下的电气设备外露导电部分和安装在已接地的金属结构上的电气设备仍应接地。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检查方法：观察检查

3  在爆炸危险环境1区、2区内（除照明灯具以外）爆炸性粉尘环境10区的接地应采用专用的接地线，该接地线与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。2区内的照明灯具和爆炸性粉尘环境11区内电气设备可利用可靠电气连接的金属管线或金属构件作为接地线，但不得利用输送爆炸危险物质的管道。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检查方法：观察检查。

4  防静电接地与防感应雷和电气设备的接地装置可采用共用接地。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检查方法：观察检查。

5  设备、机组、贮罐、管道等的防静电接地线，应单独与接地体或接地干线相连，除并列管道外不得互相串连接地。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检查方法：观察检查。

6  贮罐接地点不应少于两处，且接地点间距不应大于30m，并应在罐体底部周围对称与接地体连接。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检查方法：观察检查。尺量检查。

7  非金属的管道（非导电的）、设备等，其外壁上缠绕的金属丝网、金属带等应可靠地防静电接地。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检查方法：观察检查。

8  在爆炸危险区域内管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不得少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检查方法：观察检查。

4.2.49  电气设备的接地装置与防直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查或用万用表测量。

4.2.50  楼宇内变电所宜利用建筑物基础与建筑物防雷和建筑物内部强、弱电接地组成共用接地装置，接地电阻应满足最小接地电阻要求。

项目级别：Ⅰ级

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。用接地电阻测试仪测量。

4.2.51  10（20）kV小电阻接地系统的工作接地与保护接地应分别设置，两接地系统之间距离应大于10m。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

4.2.52  接地绝缘线应符合下列要求：

1  保护导体与相导体使用相同材料时，保护导体截面不应小于表4.2.52-1的规定。

表4.2.52-1  保护导体的最小截面（mm2）

| 相导体的截面S | 相应保护导体的最小截面S |
| --- | --- |
| S≤16 | S |
| 16＜S≤35 | 16 |
| S＞35 | S/2 |

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

2  电气装置的保护接地导体，铜导体截面不得小于4mm2。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

3  建筑物等电位联结最小允许截面应符合表4.2.52-2的规定。

表4.2.52-2  等电位联结最小允许截面（mm2）

| 材 料 | 截 面 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 干 线 | 支 线 |
| 铜 | 16 | 6 |
| 钢 | 50 | 16 |

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

4  接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连。每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接，不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。

项目级别：Ⅲ级

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

4.2.53  接地电阻应符合下列要求：

1  电气系统的接地电阻值应符合设计文件。如设计无规定时，单独设置的配电系统保护接地，其接地电阻应不大于4Ω。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检查方法：用接地电阻测试仪测量。

2  防静电接地电阻值应符合下列数值：

1）防静电与防感应雷共用接地的接地电阻应不大于10Ω；

2）单独设置的防静电保护的接地装置电阻应不大于100Ω。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检查方法：用接地电阻测试仪测量。

3  加油加气站采用共用接地装置时接地电阻不应大于4Ω，单独设置接地装置时，油罐、液化石油气罐和压缩天然气储气罐组的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于10Ω；保护接地电阻不应大于4Ω；地上油品、液化石油气和天然气管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于30Ω。

项目级别：Ⅱ级

检测数量：100%检测。

检查方法：用接地电阻测试仪测量。

4.3  消防应急照明和消防疏散指示系统

Ⅰ  一般规定

4.3.1　产品外观应整洁完好，无影响使用的机械损伤；产品标志、质量检验标志、认证标志清晰齐全。

项目类别：C类。

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于50只；

检测方法：观察检查。

4.3.2  产品安装应牢固，不得有明显松动。

项目类别：C类。（*）

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于50只。

检测方法：观察检查。

4.3.3  产品设置数量、形式应符合设计文件要求。

项目类别：B类。

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于50只。

检测方法：观察检查。

4.3.4  在正常交流电源供电切断后，消防应急灯具应顺利转入应急工作状态。 带有台阶、坡道和自动扶梯的人员密集场所、容易引起人员恐慌的场所应急照明转换时间不应大于0.25s，其它场所的应急照明转换时间不应大于5s。

项目类别： B类。（*）

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于50只。

检测方法：使充电24h的消防应急灯具转入应急状态，用秒表测量转换时间。

4.3.5 消防应急灯具的状态指示应符合下列要求：

- 自带电源型和子母电源型的消防应急灯具应设主电、充电、故障状态指示灯。主电状态用绿色，充电状态用红色，故障状态用黄色。

- 集中电源型消防应急灯具应设主电和应急电源状态指示灯，主电状态用绿色，应急状态用红色。主电和应急电源共用供电线路的消防应急灯具可只用红色指示灯。

项目类别： C类。（*）

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于50只。

检测方法：观察检查。

4.3.6  非集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮（或开关），不应设影响应急功能的开关。充电状态按下试验按钮应急灯应能自动转入应急工作工况。

项目类别：B类。（*）

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于50只。

检测方法：观察检查。

4.3.7  一、二类城市交通隧道内消防应急灯具的应急工作时间不应小于3.0h；三类城市交通隧道，不应小于1.5h。其他建设工程消防应急灯具应急工作时间应不少于30min。

项目类别： A类。（*）

检测方法：抽检50%，但不少于50只。

检测方法：使充电24h的消防应急灯具转入应急状态，开始计时，直到电池达到其终止电压，记录应急工作时间。集中电源型消防应急灯具应模拟满负载条件进行应急工作时间试验。

4.3.8  系统的供配电除符合本规程4.1节的相关要求外，还应符合下列规定：

1  消防应急照明和疏散指示系统的每一个单相分支回路的电流不超过16A，光源数量不宜超过25个；备用应急照明和疏散应急照明，不宜接入同一分支供电回路。

项目类别：B类。（*）

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于50只。

检测方法：观察检查。

2  消防应急灯具的配电回路中不宜设置开关；工作方式可控的消防应急灯具配电回路中设置的开关，不应影响该配电回路中消防应急灯具转入应急工作状态。

项目类别：B类。（*）

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于50只。

检测方法：观察检查。

3  消防应急灯具与供电线路之间的连接不得使用插头连接。

项目类别：B类。（*）

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于50只。

检测方法：观察检查。

Ⅱ  消防应急照明灯

4.3.9  消防应急照明灯的安装应符合下列要求：

1  消防应急照明灯应均匀布置，宜安装在棚顶或2.0m以上的侧面墙上。照明灯在侧面墙上顶部安装时，其底部距地面距离不得低于2m，在距地面1m以下侧面墙上安装时，应采用嵌入式安装，其凸出墙面最大水平距离不应超过20mm，且应保证光线照射在安装灯具的水平线以下；照明灯安装不得安装在地面或1m～2m之间侧面墙上。

项目类别：B类。（*）

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于10只。

检测方法：观察检查。尺量检查。

2  城市交通隧道内安装高度不宜大于1.5m。

项目类别：B类。

检测数量：抽检50%，但不少于10只。

检测方法：观察检查。

4.3.10  消防应急照明灯的照度应符合下列要求：

1  疏散通道照明区域的宽度应不小于通道宽度的1/2。

项目类别：A类。（*）

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于10只。

检测方法：观察检查。

2  照明区域内地面中心线水平照度不应低于1.0lx，照明区域边缘的水平照度不应低于0.5lx。

项目类别：A类。（*）

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于10只。

检测方法：使充电24h的消防应急照明灯转入应急状态，计时30min后，用照度计在通道的中心线及边缘的任一点测其照度，以最小值为试验结果。

3  楼梯间内的地面中心线水平照度不应低于5.0lx。

项目类别：A类。（*）

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于10只。

检测方法：使充电24h的消防应急照明灯转入应急状态，计时30min后，用照度计在通道的中心线任一点测其照度，以最小值为试验结果。

4  疏散区域内中心线的地面水平照度的最大值与最小值之比不应大于40:1。

项目类别：A类。（*）

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于10只。

检测方法：使充电24h的消防应急照明灯转入应急状态，计时30min后，用照度计在通道的中心线任一点测其照度，以最小值为试验结果。

5  避难场所和人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx。

项目类别：A类。（*）

检测数量：抽检50%，但不少于10只。

检测方法：使充电24h的消防应急照明灯转入应急状态，计时30min后，用照度计在通道的中心线任一点测其照度，以最小值为试验结果。

6  消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明，仍应保证正常照明的照度。

项目类别：A类。（*）

检测数量： 100%检测。

检测方法：观察检查

Ⅲ  消防应急标志灯、蓄光型疏散指示标志牌

4.3.11  消防应急标志灯的安装应符合下列要求：

1  安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识。带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯在安装时应保证箭头指示方向与疏散方向相同一致。

项目类别：B类。

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于10只。

检测方法：观察检查。

2  标志灯在顶部安装时，不宜吸顶安装，灯具上边与顶棚距离宜大于200mm，底边距地面距离宜在2.0m至3.0m之间。

项目类别：B类。

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于10只。

检测方法：尺量检查。观察检查。

3　标志灯严禁安装在门扇上。顶棚高度低于2.0m时，宜安装在门的两侧，但不能被门遮挡。标志表面应迎面对向疏散方向。

项目类别：B类。

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于10只。

检测方法：尺量检查。观察检查。

4　标志灯低位安装在疏散走道及其转角处时，应安装在距地面（楼面）1m以下的墙上，标志表面应与墙面平行且凸出墙面不应大于20mm，凸出墙面的部分不应有尖锐角及伸出的固定件,两个标志灯间距离不应大于20m（人防工程不大于15m）。

项目类别：B类。

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于10只。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5　标志灯安装在地面上时，灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理，电源连接和控制线连接应采用密封胶密封。标志灯表面应与地面平行，与地面高度差不宜大于3mm，与地面接触边缘不宜大于1mm。试验按钮可安装在远处或用遥控方式。

项目类别：B类。

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于10只。

检测方法：尺量检查。观察检查。

6　楼梯间内指示楼层的标志灯宜安装在本层墙上。地上首层与地下室合用楼梯时，指示出口的标志灯应安装在首层出口内侧。

项目类别：B类。

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于10只。

检测方法：观察检查。

7  城市交通隧道内安装高度不宜大于1.5m。

项目类别：B类。

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于10只。

检测方法：尺量检查。观察检查。

4.3.12  商店营业厅的灯光疏散指示标志的规格不应小于0.85×0.30m，当一层的营业厅建筑面积小于500m2时，疏散指示标志的规格不应小于0.62m×0.25m。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

4.3.13  疏散指示标志灯平时应处于点亮状态，但在假日、夜间定期无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理时可例外。当采用蓄电池作为其照明灯具的备用电源时，在上述例外非点亮状态下，应保证不能中断蓄电池的充电电源，以使蓄电池处于经常充电状态。

项目类别：C类。（*）

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于10只；

检测方法：观察检查。

4.3.14  蓄光型疏散指示标志牌的安装应符合下列规定：

1　标志牌安装在疏散走道和主要疏散路线的地面时，标志灯指示方向应与疏散方向相同；标志牌之间的安装间距不应大于1.5m。

项目类别：A类。（*）

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于10只；

检测方法：尺量检查。观察检查。

2　蓄光型标志牌应设置在正常照度不低于25lx的荧光灯光源环境或正常照度不低于40lx的白炽灯光源环境内。

项目类别：C类。（*）

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于10只；

检测方法：照度计测量。

3　标志牌安装在墙上时，其下边缘距地面距离不应大于1m。

项目类别：C类。（*）

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于10只；

检测方法：尺量检查。

4　标志牌安装在地面上时，只能采用镶嵌式工艺安装，其安装后应平整、牢固。

项目类别：C类。（*）

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于10只；

检测方法：观察检查。

4　标志牌固定应牢固，无破损。

项目类别：C类。（*）

检测数量：重要建设工程100%检测。其他建设工程，重要场所100%检测；其它场所抽检50%，但不少于10只；

检测方法：尺量检查。

Ⅳ  集中电源及控制

4.3.15  集中控制系统中使用的消防应急灯具的安装等应符合本节消防应急照明灯、消防应急标志灯单元中的相关技术要求。

4.3.16　集中电源的安装应符合下列规定：

1　应急照明集中电源的安装场所应无腐蚀性气体、蒸气、易燃物及尘土；电池应安装于通风良好的场所，严禁安放在有碱性物质、密封环境、有可燃气管道、仓库等场所，室内长期温度不宜超过35℃。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：用温度计测量。观察检查。

2　应急照明集中电源的输出支路严禁连接除消防应急照明和疏散指示系统以外的其他负载。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  应急照明集中电源的同一配电回路不宜同时给两个及两个以上的防火分区的消防应急灯具供电。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  应急照明集中电源应设主电、充电、故障和应急状态指示灯，主电状态用绿色，故障状态用黄色，充电状态和应急状态用红色，并应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4.3.17　集中电源控制器的安装应符合下列规定：

1　应急照明控制器应安装在消防控制室内，若无消防控制室应安装于经常有人值守的场所。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  应急照明控制器在墙上安装时，其底边距地(楼)面高度宜为1.3～1.5m，靠近门或侧墙安装时应保证应急照明控制器门的正常开关,正面操作距离不应小于1.2m；落地安装时，其底边宜高出地坪0.1～0.2m。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

3  应急照明控制器应安装牢固，不得倾斜。安装在轻质墙上时，应采取加固措施。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  应急照明控制器的主电源应有明显标志，并应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。应急照明控制器与其外接备用电源之间应直接连接。接地应牢固，并有明显标志。

项目类别：A类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5　应急照明控制器的控制线路应单独穿管。引入应急照明控制器的电缆或导线，配线应整齐，避免交叉，并应固定牢靠；电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹应清晰且不易退色；端子板的每个接线端，接线不得超过2根；电缆芯和导线，应留有不小于200mm的余量；导线应绑扎成束；导线穿管后，应将管口封堵。

项目类别：C类。

检测数量： 100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

4.3.18  应急照明集中控制器应具有以下功能：

1  应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态，并显示应急启动时间。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  应能控制并显示应急照明集中电源的工作状态（主电、充电、故障状态，电池电压、输出电压和输出电流），且在与应急照明集中电源、消防应急灯具间连接线开路或短路时，发出声、光故障信号。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  应急照明控制器应能对本机及面板上的所有指示灯、显示器、音响器件进行功能检查。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  应急照明控制器应能以手动、自动两种方式使与其相连的所有消防应急灯具转入应急状态；且应设强制使所有消防应急灯具转入应急状态的按钮。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  当某一支路的消防应急灯具与应急照明控制器连接线开路、短路或接地时，不应影响其他支路的消防应急灯具和应急电源的工作。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4.3.19  对具有选择疏散路线的系统，模拟各种场景的火灾报警信号，系统应按照预定的疏散预案控制相应的消防应急灯具，选择的疏散路线应符合设计要求。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5 火灾自动报警系统

5.1  系统布线

5.1.1  火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电控制线路，应采用电压等级不低于交流250V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。交流220/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

项目类别：B类。

检测数量：每防火分区2处。

检测方法：观察检查。

5.1.2  不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内，当合用同一线槽时，线槽内应有隔板分隔。

项目类别：B类

检测数量：按楼层、防火分区抽样，每区域、每个回路2处

5.1.3  火灾探测器的传输线路，宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。同一工程中相同用途导线的颜色应一致，接线端子应有标号。

项目类别：C类。

检测数量：每防火分区2处。

检测方法：观察检查。

5.1.4  系统每个回路导线对地的绝缘电阻值不应小于20MΩ。

项目类别：B类。

检测数量：每回路100%检测。

检测方法：观察检查；查阅相关施工记录。

5.1.5  管路固定应符合下列要求：

1  金属管子入盒，盒外侧应套锁母，内侧应装护口；在吊顶内敷设时，盒的内外侧均应套锁母。

2  塑料管入盒应采取相应固定措施。

3  明敷设各类管路和线槽时，应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于6mm。

4  线槽敷设时，在线槽两端及接头处，距接线盒0.2m 处，线槽转角或分支处，直线段不大于3m处应设置吊点或支点。

项目类别：C类

检测数量：每防火分区2处。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5.1.6  管路连接应符合下列要求：

1  从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于2m。

2  敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，均应作密封处理。

3  管线经过建筑物的变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）处，应采取补偿措施，导线跨越变形缝的两侧应固定，并留有适当余量。

项目类别：C类

检测数量：每防火分区2处。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5.1.7  线路敷设应符合下列要求：

1  火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

项目类别：B类。

检测数量：每防火分区2处。

检测方法：观察检查。

2  消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播线路暗敷设时，应采用穿导管保护，并应暗敷在不燃烧体结构内，其保护层厚度不应小于30mm；当明敷时，应穿金属导管或封闭金属线槽保护，并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施；采用绝缘和护套为难燃性材料的电缆时，可不穿金属导管保护，但应敷设在电缆竖井内。

项目类别：B类。

检测数量：每防火分区2处。

检测方法：观察检查。

3  火灾自动报警系统用的电缆竖井，宜与电力、照明用电的电缆竖井分别设置：当受条件限制必须合用时，两类电缆宜分别布置在竖井的两侧。

项目类别：C类。

检测数量：每防火分区1处。

检测方法：观察检查。

4  导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。

项目类别：C类。

检测数量：每防火分区2处。

检测方法：观察检查。

5  探测器的底座应安装牢固，与导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时，不应使用带腐蚀性的助焊剂。

项目类别：C类。

检测数量：每防火分区2处。

检测方法：观察检查。

5.1.8  系统接地应符合下列要求：

1  交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护，接地线应与电气保护接地干线（PE）相连接。

项目类别：C类。

检测数量：每防火分区2处。

检测方法：观察检查。

2  在消防控制室应设等电位连接网络。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、浪涌保护器接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  当采用共用接地装置时，工作接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。若原设计未明确说明时，宜不大于1Ω；当采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：用接地电阻仪测量。观察检查。

4  由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用工作接地接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于4mm2。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5  共用接地干线应采用线芯截面积不小于25mm2的绝缘导线，由消防控制室穿硬质塑料管埋设引至接地体。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

  - 火灾探测器

Ⅰ  一般规定

5.2.1  火灾探测器的设置位置、数量及选型应符合设计文件要求。

项目类别：B类。

检测数量： 抽检50%，但不少于100只。

检测方法：对照图纸观察检查。

5.2.2  火灾探测器外观应整洁完好，产品标志、质量检验标志、认证标志清晰齐全。

项目类别：C类。（*）

检测数量：抽检50%，但不少于100只。

检测方法：观察检查。

5.2.3  火灾探测器安装应牢固，不得有明显松动、晃动、位移。

项目类别：C类。（*）

检测数量：抽检50%，但不少于100只。

检测方法：观察检查。

5.2.4  探测器的火灾报警及故障报警功能应正常。

项目类别：A类。（*）

检测数量：抽检50%，但不少于100只。

检测方法：采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法，检查火灾探测器的火灾报警功能；对于不可恢复的火灾探测器应采取模拟报警方法检查其报警功能，探测器应能发出火灾报警信号；当有备品时，可抽样检查其报警功能；模拟探测器短路及断路故障，查看其故障报警功能；无明确试验方法的探测器参照其产品说明书进行模拟试验。

Ⅱ  点型火灾探测器

5.2.5  点型火灾探测器的安装应符合下列要求：

1  探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m。

项目类别：C类。

检测数量：抽检50%，但不少于100只。

检测方法： 尺量检查。

2  探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮挡物。

项目类别：C类。

检测数量：抽检50%，但不少于100只。

检测方法：尺量检查。观察检查。

3  探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m，并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

项目类别：B类。

检测数量：抽检50%，但不少于100只。

检测方法：尺量检查。观察检查。

4  在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时，宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距，不应超过10m；点型感烟火灾探测器的安装间距，不应超过15m。探测器至端墙的距离，不应大于安装间距的一半。

项目类别：C类。

检测数量：抽检50%，但不少于100只。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5  在楼梯间、走廊等处安装感烟探测器时，应选在不直接受外部风吹的位置。当采用光电感烟探测器时，应避开日光或强光直射探测器的位置。

项目类别：C类。

检测数量：抽检50%，但不少于100只。

检测方法：观察检查。

6  在与厨房、开水房、浴室等房间连接的走道安装探测器时，应避开其入口边缘1.5m安装。

项目类别：C类。

检测数量：抽检50%，但不少于100只。

检测方法：尺量检查。观察检查。

7  安装在天棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜满足下列要求：

1 ）与照明灯具的水平净距不应小于0.2m；

2 ）感温探测器距高温光源灯具（如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等）的净距不应小于0.5m；

3 ）距电风扇的净距不应小于1.5m；

4 ）距不突出的扬声器净距不应小于0.1m；

5 ）与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m；

6 ）与防火门、防火卷帘的间距，一般在 1～2m的适当位置。

项目类别：C类。

检测数量：抽检50%，但不少于100只。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5.2.6  点型火灾探测器宜水平安装，当确需倾斜安装时，倾斜角不应大于450。

项目类别：C类。

检测数量：抽检50%，但不少于100只。

检测方法：用倾斜器测量。观察检查。

5.2.7  点型探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向。

项目类别： C类。

检测数量：抽检50%，但不少于100只。

检测方法：观察检查。

5.2.8  点型探测器处于正常工作状态下，其确认灯应能正常工作。监视和报警状态下确认灯的状态有明显区别。通过编码模块连接的探测器，其编码模块或终端盒的状态指示灯在监视和报警状态下应有明显区别。

项目类别：B类。（*）

检测数量：抽检50%，但不少于100只。

检测方法：观察检查。

Ⅲ  线型光束感烟探测器

5.2.9  线型光束探测器的安装应符合下列要求：

1  当探测区域的高度不大于20m 时，光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3～1.0m；当探测区域的高度大于20m 时，光束轴线距探测区域的地（楼）面高度不宜超过20m。

项目类别：C类。

检测数量：抽检50%，但不少于10只。。

检测方法：尺量检查。观察检查。

2  发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m。

项目类别：C类。

检测数量：抽检50%，但不少于10只。。

检测方法：尺量检查。观察检查。

3  相邻两组探测器的水平距离不应大于14m。探测器至侧墙水平距离不应大于7m，且不应小于0.5m。

项目类别：C类。

检测数量：抽检50%，但不少于10只。。

检测方法：尺量检查。观察检查。

4  发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源。

项目类别：C类。

检测数量：抽检50%，但不少于10只。。

检测方法：尺量检查。观察检查。

Ⅳ  缆式线型感温探测器

5.2.10  缆式线型感温探测器的安装应符合下列要求：

1  在电缆桥架、变压器等设备上安装时，宜采用接触式布置；在各种皮带输送装置上敷设时，宜敷设在装置的过热点附近。

项目类别：C类。

检测数量：抽检50%，但不少于10只。。

检测方法：观察检查。

2  敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器，至顶棚距离宜为0.1m，相邻探测器之间水平距离不宜大于5m；探测器至墙壁距离宜为1～1.5m。

项目类别：C类。

检测数量：抽检50%，但不少于10只。

检测方法：尺量检查。

3  光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求；保护油罐时，两个相邻光栅间距离不宜大于3m，且一只光纤感温火灾探测器只能保护一个油罐。

项目类别：C类。

检测数量：抽检50%，但不少于10只。。

检测方法：尺量检查。观察检查。

Ⅴ  吸气式感烟火灾探测器

5.2.11  通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器的安装应符合下列规定：

1  非高灵敏度型吸气式感烟火灾探测器的采样管网安装高度不应超过16m，高灵敏度吸气式感烟火灾探测器的采样管网安装高度可以超过16m。

项目类别：C类。

检测数量： 100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

2  吸气式感烟火灾探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求。

项目类别：C类。

检测数量： 100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

3  一只探测器的采样管总长不宜超过200m，单管长度不宜超过100m。采样孔总数不宜超过100个，单管上的采样孔数量不宜超过25个。

项目类别：C类。

检测数量： 100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

4  当采样管道采用毛细管布置方式时，毛细管长度不宜超过4m。

项目类别：C类。

检测数量： 100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5  当采样管道布置形式为垂直采样时，每2℃温差间隔或3m间隔（取最小者）应设置一个采样孔。

项目类别：C类。

检测数量： 100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

6  有过梁、空间支架的建筑中，采样管路应固定在过梁、空间支架上。

项目类别：C类。

检测数量： 100%检测。

检测方法：观察检查。

7  吸气管路和采样孔应有明显的火灾探测器标识。

项目类别：C类。

检测数量： 100%检测。

检测方法：观察检查。

8  探测器保护的建筑高度大于16m的场所时，探测器的采样管应采用水平布管和下垂布管结合的布管方式，采样管采用垂直安装时，每2℃温差或间隔3m间隔（取最小值）应设置一个采样孔，并保证至少有两个采样孔低于16m，并宜有2个采样孔设置在开窗或通风空调对流层下面1m处。

项目类别：C类。

检测数量： 100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

Ⅵ  点型火焰探测器和图象型火灾探测器

5.2.12  火焰探测器和图象型火灾探测器的安装应符合下列规定：

1  安装位置应保证其视场角覆盖探测区域。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  与保护目标之间不应有遮挡物。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  避免光源直接照射在探测器的探测窗口。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  安装在室外时应有防尘、防雨措施。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.3  手动报警按钮

5.3.1  手动报警按钮外观应整洁完好，产品标志、质量检验标志、认证标志清晰齐全。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.3.2  手动报警按钮的安装应符合下列要求：

1  手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3～1.5m。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

2  安装应牢固，不得有明显松动和倾斜。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  手动火灾报警按钮的设置数量及位置应符合设计文件，且每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

4  城市交通隧道出入口以及隧道内每隔100～150m 处，应设置报警按钮。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5.3.3  手动报警按钮应具有下列功能：

1  对可恢复的手动火灾报警按钮，施加适当的推力使报警按钮动作，报警按钮应发出火灾报警信号。对不可恢复的手动火灾报警按钮应采用模拟动作的方法使报警按钮发出火灾报警信号（当有备用启动零件时，可抽样进行动作试验），报警按钮应发出火灾报警信号。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  启动按钮，按钮处应有可见光指示。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.4  模块

5.4.1  模块外表应整洁完好，产品标志、质量检验标志清晰齐全。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.4.2  模块的安装应符合下列要求：

1  同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

2  模块（或金属箱）应独立支撑或固定，安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

3  模块的连接导线应留有不小于150mm 的余量，其端部应有明显标志。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

4  隐蔽安装时在安装处应有明显的部位显示和检修孔。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5.5 火灾报警控制器

5.5.1  火灾报警控制器的外观应整洁完好，产品标志、质量检验标志、认证标志清晰齐全。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.5.2  火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.5.3  火灾报警控制器的主电源应有明显的永久性标志，并应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.5.4  火灾报警控制器的接地应牢固，并有明显的永久性标志。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.5.5  火灾报警控制器应安装牢固，不应倾斜；安装在轻质墙上时，应采取加固措施。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.5.6  引入控制器的电缆或导线，应符合下列要求：

1  导线应绑扎成束，配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  电缆芯线和所配导线的端部均应标明编号，并与图纸一致，字迹应清晰且不易退色。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  端子板的每个接线端，接线不得超过2 根。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  电缆芯和导线，应留有不小于200mm 的余量。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5  管槽封堵：导线穿管、线槽后，应将管口、槽口封堵。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.5.7  火灾报警控制器的安装应符合下列要求：

1  设备面盘前的操作距离：单列布置时不应小于1.5m；双列布置时不应小于2m。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

2  在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于3m。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

3  设备面盘后的维修距离不宜小于1m。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

4  设备面盘的排列长度大于4m时，其两端应设置宽度不小于1m的通道。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5  火灾报警控制器安装在墙上时，其底边距地面高度宜为1.3～1.5m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5.5.8  火灾报警控制器应具有下列基本功能：

1  火灾报警功能：控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号，发出火灾报警声、光信号，指示火灾发生部位。火灾报警声信号手动消除后，当再有火灾报警信号输人时，应能再次启动。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  故障报警功能：当控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时，应能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号，且应能显示故障部位和类型。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。用秒表测量检查。

3  自检功能：控制器应能检查本机的功能，控制器在执行自检功能期间，其受控设备均不应动作。自检时间超过 1 min或其不能自动停止自检功能时，消防联动控制器的自检功能应不影响非自检部位的正常功能。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  消音、复位功能：可手动消除声报警信号，并能手动复位。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  记忆功能：具有存贮或打印报警信息时间和部位的功能。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6  电源转换功能：当主电源断电时，能自动转换到备用电源；主电源恢复时，能自动转换到主电源；应有主、备电源工作状态指示。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

7  控制器应具有中文功能标注和信息显示。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.5.9  在正常工作条件下，火灾报警控制器音响器件在其正前方1m处的声压级（A计权）应大于65dB，小于115dB。

项目类别： B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：用尺、声压计测量。观察检查。

5.5.10  同一建设工程中，区域报警控制器应将收到的报警信号实时传送给集中报警控制器。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.6 消防联动控制器

5.6.1  消防联动控制器的外观及安装应符合本规程5.5.1条～5.5.7条的要求。

5.6.2  消防联动控制器的基本功能除应符合本规程5.5.8条第2款至第6款要求外，还应具有下列功能：

1  消防联动控制器应能显示所有受控设备的工作状态。

2  消防联动控制器的应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号以及消火栓按钮、水流指示器、报警阀、气体灭火系统启动按钮等触发器件发出的报警（动作）信号，显示其所在的部位，发出报警（动作）声、光信号。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.6.3  联动控制器应能以手动或自动两种方式完成控制功能，并指示状态。在自动方式下，手动插入操作优先。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.6.4  消防联动控制器在自动方式下，如接收到火灾报警信号，并在规定的逻辑关系得到满足的条件下，应在3s内发出预先设定的启动信号（标准、规范另有规定者除外）。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：用秒表测量。观察检查。

5.6.5消防联动控制器应设有对消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备的直接手动控制功能。其他项目的直接手动控制开关的设置应符合设计文件要求。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.6.6  消防联动控制设备应具有显示或记录火灾报警和受控设备动作时间的功能。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检查。

检测方法：观察检查。

5.6.7  依据设计文件，消防联动控制设备应具有以下（或以下部分）控制功能：

1  输出切断火灾发生区域的正常供电电源，接通消防电源的控制信号。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  输出能控制室内消火栓灭火系统消防水泵的启动和停止的控制信号。接收反馈信号并显示其状态。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  输出能控制自动喷水和水喷雾灭火系统的启动和停止的控制信号。接收反馈信号并显示其状态。应能显示水流指示器、报警阀以及其他有关阀门所处的状态。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  能在管网气体灭火系统的报警、喷洒各阶段发出相应的声、光警报信号，声信号能手动消除；在延时阶段应能输出关闭防火门、窗，停止空调通风系统，关闭有关部位的防火阀的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  输出能控制泡沫灭火系统的泡沫泵和消防水泵的启动和停止的控制信号，接受反馈信号并显示其状态。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6  输出能控制干粉灭火系统的启动和停止的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

7  输出能控制卷帘门的半降、全降的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

8  输出能控制平开防火门的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

9  输出能停止有关部位的空调通风、关闭电动防火阀的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

10  输出能启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀、排烟窗、挡烟垂壁等的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

11  输出能控制电梯，使其自动降至首层的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

12  输出能使受其控制的火灾应急广播投入工作的控制信号。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

13  输出能使受其控制的应急照明系统投入工作的控制信号。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

14  输出能使受其控制的疏散、诱导指示设备投入工作的控制信号。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

15  输出能使受其控制的警报装置投入工作的控制信号。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.7  图形显示装置

5.7.1  图形显示装置的设置应符合下列要求：

1  图形显示装置应设置在消防控制室内。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  显示应至少采用中文标注和中文界面，界面不小于17＂。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  操作显示装置使其显示完整系统区域覆盖模拟图和各层平面图，图中应明确指示出报警区域、主要部位和各消防设备的名称和物理位置。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.7.2  图形显示装置应具有下列功能：

1  火灾报警控制器和消防联动控制器分别发出火灾报警信号和联动控制信号，显示装置应在3s内接收，准确显示相应信号的物理位置，并能优先显示火灾报警信号相对应的界面。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  具有多个报警平面图的显示装置处于多报警平面显示状态，各报警平面应能自动和手动查询，并应有总数显示，且应能手动插入使其立即显示首火警相应的报警平面图。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  显示装置显示故障或联动平面时，有火灾报警信号输入，显示装置应能立即转入火灾报警平面的显示。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.8  火灾显示盘

5.8.1  火灾显示盘的主电源应有明显的永久性标志，并应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.8.2  火灾显示盘的接地应牢固，并有明显的永久性标志。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.8.3  火灾显示盘应安装牢固，不应倾斜；安装在轻质墙上时，应采取加固措施。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.8.4  引入显示盘的电缆或导线，应符合本规程5.5.6条的要求

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5.8.5  火灾显示盘的安装应符合下列要求：

1  安装在墙上时，其底面距地面的高度不应小于1.3～1.5m。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

2  靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

3  正面操作距离不应小于1.2m。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

5.8.6  在正常工作条件下，火灾报警控制器音响器件在其正前方1m处的声压级（A计权）应大于65dB，小于115dB。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：用声压计测量。观察检查。

5.8.7  火灾显示盘应具备下列功能：

1  火灾显示盘（区域显示器）应能在3s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  具有消音、复位功能。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  对于非火灾报警控制器供电的火灾显示盘（区域显示器），应具有主、备电源的自动转换功能和故障报警功能。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  能正确显示对应报警点位及其注释信息。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.9  消防专用电话

5.9.1  下列部位应设置电话分机：

1  消防水泵房、备用发电机房、配变电室、计算机机房、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

2  灭火控制系统操作装置处或控制室。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

3  企业消防站、总调度室。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

4  隧道出入口以及隧道内每隔100～150m处，应设置报警电话。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5.9.2  下列部位应设置电话插孔：

1  设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处宜设置电话插孔。

项目类别：B类。

检测数量： 抽检50%，但不少于20只。

检测方法：尺量检查。观察检查。

2  特级保护对象的各避难层应每隔20m设置1个消防专用电话分机或电话插孔。

项目类别：B类。

检测数量： 抽检50%，但不少于20只。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5.9.3  消防电话的安装应符合下列要求：

1  消防电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置；当在墙面上安装时，其底边距地(楼)面高度宜为1.3～1.5m。

项目类别：C类。

检测数量：抽检50%，但不少于20只。

检测方法：尺量检查。观察检查。

2  消防电话和电话插孔应有明显的永久性标志。

项目类别：C类。

检测数量：抽检50%，但不少于20只。

检测方法：观察检查。

3  安装应牢固，不得有明显松动和倾斜。

项目类别：C类。

检测数量：抽检50%，但不少于20只。

检测方法：观察检查。

5.9.4  消防电话、电话插孔能呼叫消防控制室并通话，呼叫铃声和通话语音应清晰。

项目类别：B类。（*）

检测数量：抽检50%，但不少于20只。

检测方法：观察检查。

5.9.5  消防控制室、消防值班室或企业消防站等处，应设置可直接报警的外线电话。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.10  火灾应急广播

5.10.1  火灾应急广播的设置应符合下列要求：

1  民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。其数量符合设计文件要求，并保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。

项目类别： B类。

检测数量：抽检50%，但不少于20只。

检测方法：尺量检查。观察检查。

2  走道、大厅、餐厅等公共场所装设的扬声器，额定功率不应小于3W。

项目类别： B类。

检测数量：抽检50%，但不少于20只。

检测方法：观察检查。

3  客房内扬声器额定功率不应小于1W。如床头控制柜无紧急播放火警信号功能时，设在客房外走道的每个扬声器的实配输入功率不应小于3W，且扬声器在走道内的设置间距不宜大于 10m。

项目类别： B类。

检测数量：抽检50%，但不少于20只。

检测方法：观察检查。

4  在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15 dB。

项目类别： B类。

检测数量：抽检50%，但不少于20只。

检测方法：用声级计测量。

5.10.2  火灾应急广播扬声器安装应牢固可靠，表面不应有破损。

项目类别：C类。（*）

检测数量：抽检50%，但不少于20只。

检测方法：观察检查。

5.10.3  火灾应急广播应有如下功能：

1  在消防控制室可对所有广播分区进行选区广播，对所有共用扬声器进行强行切换至消防应急广播状态；应急广播应以最大功率输出。

项目类别： A类（*）。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  扩音机和备用扩音机进行全负荷试验，应急广播的语音应清晰。

项目类别： A类（*）。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  接入联动系统的消防应急广播设备系统处于自动工作状态时，应能按设计的逻辑广播。

项目类别： A类（*）。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  任意一个扬声器断路，其他扬声器的工作状态不应受影响。

项目类别： A类（*）。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.10.4  应设置火灾应急广播备用扩音机，其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.11  火灾警报装置

5.11.1  火灾警报装置的设置应符合下列要求：

1  每个防火分区至少应设一个火灾警报装置，其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  城市交通隧道入口外100～150m 处，应设置火灾事故发生后提示车辆禁入隧道的报警信号装置。未设置火灾应急广播的隧道，每隔100～150m 处，应设置发光警报装置。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5.11.2  火灾警报装置的安装应符合下列要求：

1  安装应牢固可靠，表面不应有破损。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处，距地面1.8m以上。光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上，安装在同一面墙上时，距离应大于1m。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

5.11.3  火灾警报装置应具备下列功能：

1  声警报器的声压级（A计权）应在85dB至115dB之间，且应大于背景噪声15dB。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：用声级计测量。观察检查。

2  光报警器报警时其光亮应能发出明显的光警示。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.12 消防电梯

5.12.1 消防电梯的设置应符合下列要求：

1  消防电梯宜设在不同的防火分区内。当每层建筑面积不大于1500m2时，应设1台。当大于1500m2但不大于4500m2时，应设2台。当大于4500m2时，应设3台。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  消防电梯的载重量不应小于800kg。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  消防电梯的行驶速度，应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  消防电梯轿厢内应设专用电话；并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  消防电梯的井底应设排水设施，排水井容量不应小于2.00m3，排水泵的排水量不应小于10L/s。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.12.2  手动或联动控制均能使电梯降至首层，处于消防使用状态。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.12.3  当消防电梯处于消防使用状态时，消防控制室应接收其反馈信号。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.13  消防控制室

5.13.1  消防控制室的设置应符合下列要求：

1  附设在建筑物内的消防控制室，宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位，亦可设置在建筑物的地下一层，并应设置直通室外的安全出口。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时，可设消防值班室。消防值班室宜设在首层主要出入口附近，可与经常有人值班的部门合并设置。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  消防控制室的门应向疏散方向开启，且控制室入口处应设置明显的标志。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.13.2  消防控制室内消防控制设备的布置应符合5.5.7要求：

5.13.3  消防控制室应有下列控制和显示功能：

1  消防控制室应能显示建（构）筑物的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等，并应符合下列要求：

1）消防控制室应能用同一界面显示周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置以及相邻建筑间距、楼层、使用性质等情况。

项目类别： B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2） 消防控制室应能显示火灾自动报警和联动控制系统及其控制的各类消防设备（设施）的名称、物理位置和各消防设备（设施）的动态信息。

项目类别： B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  当有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号输入时，消防控制室应有相应状态的专用总指示，显示相应部位对应总平面布局图中的建筑位置、建筑平面图，在建筑平面图上指示相应部位的物理位置，记录时间和部位等信息。火灾报警信号专用总指示不受消防控制室设备复位操作以外的任何操作的影响。

项目类别： B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  消防控制室在火灾报警信号、反馈信号输入10s内显示相应状态信息，其他信号输入100s内显示相应状态信息。

项目类别： B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.13.4  当系统接入城市消防监控中心时，消防控制室应安装用户信息传输装置，并符合下列要求:

1  消防控制室在接收到系统的火灾报警信号后10s内将报警信息按规定的通讯协议格式传送给城市消防监控中心。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  消防控制室在接收到建筑消防设施运行状态信息后100s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  优先传送火灾报警信息和手动报警信息。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  具有设备自检和故障报警功能。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  具有主、备用电源自动转换功能，备用电源的容量应能保证用户信息传输装置连续正常工作时间不小于8h。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6  消防控制室应能接收监控中心的查询指令并能按规定的通讯协议格式规定的内容将相应信息传送到监控中心。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

7  消防控制室应有专用的信息传输指示灯，在处理和传输信息时，该指示灯应闪亮，在得到监控中心的正确接收确认后，该指示灯应常亮并保持直至该状态复位。当信息传送失败时应有明确声、光指示。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.14  系统电源

5.14.1  火灾自动报警系统应设有交流电源和蓄电池备用电源。

项目类别：A类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.14.2  火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源，其负荷等级的供电要求应符合本规程4.1节的相关要求；直流备用电源可采用火灾报警控制器自带的蓄电池电源或集中设置的蓄电池电源。当直流备用电源采用集中设置的蓄电池应急控制电源时，火灾报警控制器应采用单独的供电回路，并应保证在系统处于最大负载状态下不影响报警控制器的正常工作。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.14.3  蓄电池备用电源容量应保证火灾自动报警系统在交流电源中断后，工作3h。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。将控制器主电源断开，让控制器由备用蓄电池供电，使任一总线回路上不少于10 只的火灾探测器同时处于火灾报警状态，用计时器记录报警控制器连续工作的时间。

5.14.4  备用电源应能自动充电，具有欠压报警、超压保护功能。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。将主电断开，使控制器处于备电工作状态，监视30min左右，记录此时备电电压值，然后恢复主电以备电充电，10min后重复前述步骤并记录备电电压值，通过比较电压是否上升，确认备电的自动充电功能。

5.14.5  火灾自动报警系统主电源的保护开关不应采用脱扣型剩余电流保护器，可采用只报警的剩余电流式电气火灾监控探测器进行监控。

项目类别：A类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.15  电气火灾监控系统

Ⅰ 一般规定

5.15.1  电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作。

项目类别：A类。（*)

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.15.2  现场器件的安装应符合以下要求：

1  现场器件的探测器或剩余电流互感器必须按要求的极性方向安装。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  配电回路的相线和中性线应按同一正方向均匀穿过探测器或剩余电流互感器。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  保护地线（PE线）不得穿过探测器或剩余电流互感器。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

    - 采用总线方式传输的电气火灾监控系统，其系统布线应符合本规程5.1节的相关要求。

    - 当探测器达到响应阈值时，探测器应报出火警信号，当探测器连线短路或与底座脱离时，应报出故障信号。

项目类别：A类。（*)

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅱ  剩余电流式电气火灾监控探测器

5.15.5  剩余电流式电气火灾监控探测器的设置应符合设计文件的要求。并宜设置在配电柜进线或出线端。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.15.6  剩余电流式电气火灾监控探测器应安装在TN-C-S系统或局部TT系统的场所。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.15.7  剩余电流式电气火灾监控探测器报警值必须与探测电气线路相适宜，探测器报警的泄漏电流不应小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测

检测方法：观察检查。

5.15.8  剩余电流式电气火灾监控探测器额定电流、额定电压等指标应满足被保护线路的要求。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.15.9  剩余电流式电气火灾监控探测器应用于报警，不宜自动切断保护对象的供电电源。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅲ  测温式电气火灾监控探测器

5.15.10   测温式电气火灾监控探测器的设置部位应符合设计文件要求，并宜设置在电缆接头、电缆本体、开关触点等发热部位。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.15.11  探测对象为低压供电系统时，宜采用接触式布置的测温式电气火灾监控探测器。在被探测对象为绝缘体时，宜将探测器的温度传感器直接设置在被探测对象的表面，采用接触式布置。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.15.12  探测对象为配电柜内部温度变化时，可采用非接触式布置，但宜靠近发热部件设置。

项目类别：C类。

检测数量：100%检测

检测方法：观察检查。

Ⅳ  电气火灾监控设备

5.15.13  电气火灾监控设备应设置在消防控制室内或有人值班的场所；在有消防控制室且将电气火灾监控设备的报警信息和故障信息传输给消防控制室时，电气火灾监控设备可以设置在保护区域附近。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.15.14  电气火灾监控设备的报警信息和故障信息可以接入设置在消防控制室的消防控制室图形显示装置集中显示；但该类信息的显示应与火灾报警信息和可燃气体报警信息显示有明显区别。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.15.15  电气火灾监控设备的外观及安装应符合本规程5.5.1条、5.5.3条～5.5.7条的要求

5.15.16  电气火灾监控设备应具有下列基本功能：

1  监控报警：应能接收来自探测器的监控报警信号，并在30s内发出声、 光报警信号， 指示报警部位。报警声信号手动消除后，当再有报警信号输人时，应能再次启动。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  故障报警：当监控设备内部、监控设备与其连接的部件间发生故障时，应能在100s内发出与监控报警信号有明显区别的声、光故障信号，且应能显示故障部位和类型。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  自检功能：控制器应能检查本机的功能，控制器在执行自检功能期间，其受控设备均不应动作。自检时间超过 1 min或其不能自动停止自检功能时，消防联动控制器的自检功能应不影响非自检部位的正常功能。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  消音、复位功能：可手动消除声报警信号，并能手动复位。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  记忆功能：具有存贮或打印报警信息时间和部位的功能。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6  电源转换功能：当主电源断电时，能自动转换到备用电源；主电源恢复时，能自动转换到主电源；应有主、备电源工作状态指示。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅴ  独立式电气火灾监控探测器

5.15.17  独立式电气火灾监控探测器设置位置、数量符合设计文件要求

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.15.18  在未设置火灾自动报警系统的建筑中，独立式电气火灾监控探测器应配接火灾声光警报器使用，在探测器发出报警信号时，应自动启动火灾声光警报器。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.15.19  在设置有火灾自动报警系统的建筑中，独立式电气火灾监控探测器的报警信息可以接入火灾报警控制器或消防控制室图形显示装置显示，但其报警信息显示应与火灾报警信息显示有明显区别。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.16 可燃气体报警系统

Ⅰ  系统布线

5.16.1  系统布线在爆炸危险环境应符合本规程4.2.24条要求，其余部位应符合本规程5.1的节相关要求。

项目类别：B类。

检测数量：每防火分区2处。

检测方法：观察检查。

Ⅱ  可燃气体探测器

5.16.2  可燃气体探测器外观应整洁完好，产品标志、质量检验标志、认证标志清晰齐全。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测，

检测方法：观察检查。

5.16.3  可燃气体探测器设置部位、选型应符合设计文件要求

项目类别： A类。

检测数量：100%检查。

检测方法：观察检查。

5.16.4  可燃气体探测器的安装应符合下列要求：

1  检测比空气重的可燃气体时，探测器的安装高度，应距地坪（或楼板面）300～600mm；检测比空气轻的可燃气体时，其安装高度，宜高出释放源1～2m或上部易于积聚可燃气体处。

项目类别：B类。

检测数量：100%检查。

检测方法：尺量检查。观察检查。

2  探测器宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所。

项目类别：B类。

检测数量：100%检查。

检测方法：观察检查。

3  探测器周围宜留下不小于300mm的净空。

项目类别：B类。

检测数量：100%检查。

检测方法：尺量检查。观察检查。

4  释放源处于露天或半露天布置的设备区内，当检测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时，检测点与释放源的距离不宜大于15m；当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时，其距离不宜大于5m。

项目类别：B类。

检测数量：100%检查。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5  当释放源处于封闭或半封闭的厂房时，一般每隔15m设一只，且探测器距任一释放源不宜大于7.5m。

项目类别：B类。

检测数量：100%检查。

检测方法：尺量检查。观察检查。

6  当封闭或半封闭的厂房内布置有不同火灾危险类别的设备时，释放源的7.5m范围内应设置。

项目类别：B类。

检测数量：100%检查。

检测方法：尺量检查。观察检查。

7  封闭或半封闭的灌瓶间，灌装口与探测器的距离宜为5～7.5m。

项目类别：B类。

检测数量：100%检查。

检测方法：尺量检查。观察检查。

8  封闭或半封闭式储瓶间探测器的安装，应符合本规程5.16.4条第5款的规定。半露天储瓶库四周每30m设一只，当四周长小于15m时，应设一只。

项目类别：B类。

检测数量：100%检查。

检测方法：尺量检查。观察检查。

9  缓冲罐排水口或阀组与探测器的距离，宜为5～7.5m。

项目类别：B类。

检测数量：100%检查。

检测方法：尺量检查。观察检查。

10  封闭或半封闭氢气灌瓶间，应在灌装口上方的屋顶易于滞留气体的空间设置。

项目类别：B类。

检测数量：100%检查。

检测方法：观察检查。

11  在液化烃罐组防火堤内，宜每隔30m设一只，且距罐的排水口或罐底接管法兰、阀门应不大于15m。

项目类别：B类。

检测数量：100%检查。

检测方法：尺量检查。观察检查。

12  在甲B类液体储罐的防火堤内应当设置，且距储罐的排水口、采样口或接管法兰、阀门等不应大于15m。

项目类别：B类。

检测数量：100%检查。

检测方法：尺量检查。观察检查。

5.16.6  当被监视区域的可燃气体浓度达到报警设定值时，探测器应输出报警信号，探测器的低限报警响应时间不应超过30s，高限报警响应时间不应超过50s。当探测器连线短路或断路时，应输出故障信号。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查，用标准试验气体向探测器施放，分别测得预报警值及报警值，并记录响应时间。

Ⅲ  可燃气体报警控制器

5.16.7  可燃气体报警控制器的安装应符合本规程5.5.3条～5.5.7条的要求

5.16.8  可燃气体报警控制器的基本功能除满足本规程5.5.8条第2款~~第6款的要求外，还应符合下列要求：

1  具有可燃气体浓度显示功能。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  具有低限报警或低限、高限两段报警功能。能直接或间接地接收来自可燃气体探测器及其它报警触发器件的报警信号，发出可燃气体报警声、光信号，指示报警部位。报警声信号手动消除后，当再有报警信号输人时，应能再次启动。

项目类别：A类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5.16.9  可燃气体报警控制器的设置应符合下列要求：

1  可燃气体报警控制器应设置有人值班的场所；在有消防控制室且将可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息传输给消防控制室时，可燃气体报警控制器可以设置在保护区域附近。

项目类别：B类。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息可以接入设置在消防控制室的集中火灾报警控制器集中显示，也可接入消防控制室图形显示装置集中显示；但该类信息的显示应与火灾报警信息显示有明显区别。

项目类别：C类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  可燃气体报警控制器接收到火灾信号，发出报警信号时，应启动保护区域的火灾声和/或光警报器。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  保护区域内有联动要求时，可以由可燃气体报警控制器本身控制输出控制，也可由消防联动控制器控制输出控制。

项目类别：B类。（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6  消防给水和灭火设施

6.1  消防供水设施

Ⅰ  消防水源

6.1.1  当系统利用天然水源时，应设置可靠的取水设施并采取保证用水水质的措施。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.1.2  当系统利用城市管网供水时，进水管的管径和数量应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.1.3  当系统设置消防水池时应符合下列要求：

1  供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井，且应保证消防车的消防水泵吸水高度不大于6.0m。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

2  消防用水与其他用水合用的水池，应采取确保消防用水不作他用的技术措施。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查或查阅相关资料。

3  消防水池应设自动补水措施，补水管管径应符合设计文件要求。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护措施。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查和尺量检查。

Ⅱ  消防水箱

6.1.4  消防水箱的容积应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查或查阅相关资料。

6.1.5  多层建筑重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位。高层建筑高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时，高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa；当建筑高度超过100m时，高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。自动喷水灭火系统，应能保证最不利点喷头的最低工作压力。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时，应设增压设施。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：用压力表测量。观察检查。

6.1.6  消防用水与其它用水合用的水箱应采取确保消防用水不作他用的技术措施。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查或查阅相关资料。

6.1.7  除串联消防给水系统外，发生火灾后，由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.1.8  消防水箱应设置自动补水措施，补水措施的设置应符合设计文件要求。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.1.9  设在水箱间的消防水箱四周应留有检修通道。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.1.10  自动喷水灭火系统的消防水箱出水管的设置还应符合下列要求：

1  应与报警阀入口前管道连接。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  轻危险级、中危险级场所的系统，管径不应小于80mm，严重危险级和仓库危险级不应小于100mm。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅲ  增压设施

6.1.11  稳压泵的数量、流量、扬程应符合设计文件要求。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.1.12  稳压泵在手动、自动状态应启停、运转正常。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：采用手动、自动方式启动水泵，观察出水管压力表的压力和水泵的运转情况。

6.1.13  增压设施的电源应符合本规程4.1节的相关规定。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。如设有双电源末端切换装置,应进行主备电源末端自动切换试验。

6.1.14  增压设施进水管和出水管的管径、数量应符合设计文件要求。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.1.15  气压水罐的有效水容积和工作压力应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.1.16  气压水罐的附件安装应符合产品型式检验报告的要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：对照产品型式检验报告观察检查。

6.1.17  气压水罐的四周应留有检修通道，其宽度不宜小于700mm，顶部至楼板或梁底的距离不宜小于600mm。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.1.18  设备应完整、无损坏。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅳ  消防水泵

6.1.19  消防水泵的数量、流量、扬程应符合设计文件要求。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.1.20  消防水泵现场手动启动应正常，各指示灯显示正确，并应能保证在火警后30s 内启动，向管网正常供水。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：以手动或自动方式启动消防泵观察检查。用秒表测量。

6.1.21  当设有消防控制室时，消防水泵应能在消防控制室利用手动直接控制装置控制启停并显示相关信号。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：在消防控制室进行启停试验并观察反馈信号。

6.1.22  消防水泵与动力机械应直接连接。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.1.23  消防水泵的供电应符合本规程4.1节的相关规定。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。如设有双电源末端切换装置，应进行主备电源末端自动切换试验。

6.1.24  系统设置的备用泵，其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当主泵故障时，备用泵应能切换运行。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：检查备用水泵铭牌并与主泵流量、扬程相比较。进行主备泵切换试验。

6.1.25  消防水泵应采用自灌式吸水或其他迅速可靠的引水措施。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.1.26  消防水泵吸水管和出水管的管径、数量应符合设计文件要求。一组消防水泵的吸水管不应少于2 条。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.1.27  消防水泵吸水管上应设置检修阀门，但不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.1.28  消防水泵吸水管的水平段变径处应采用偏心异径管连接。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.1.29  消防水泵出水管上设置试验和检查用的压力表、流量计、放水阀门等应符合设计文件要求，泵房内应设置相应的排水措施。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.1.30  系统设置的自动泄压装置应能正常工作，泄压压力符合设计文件要求。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.1.31  设备应完整、无损坏。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅴ  水泵接合器

6.1.32  水泵接合器的数量、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.1.33  消防给水为竖向分区供水时，在消防车供水压力范围内的分区，应分别设置水泵接合器。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查

6.1.34  水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点，与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15～40m。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.1.35  水泵接合器的安装应符合下列要求：

1  水泵接合器上止回阀安装方向应正确，闸阀应处于常开状态。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  地上式水泵接合器接口距地面的距离宜为700mm；墙壁式水泵接合器与门窗洞口的距离应不小于2.0m；接口至地面的距离宜为700mm，且不应安装在玻璃幕墙的下方；地下式水泵接合器接口至地面的距离不应大于400mm，且不应小于井盖的半径。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

3  水泵接合器应有标明其所属系统的明显的永久性固定标志。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.2  室内、外消火栓系统

6.2.1  系统的消防供水设施应符合本规程6.1节的相关规定。

Ⅰ  室内消火栓

6.2.2  室内消火栓的设置部位、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：抽检50%，每个防火分区不得少于2处。

检测方法：观察检查。

6.2.3  室内消火栓栓口的安装应符合下列要求：

1  栓口中心离地面或操作基面高度宜为1.1m。

项目类别：C

检测数量：抽检50%，每个防火分区不得少于2处。

检测方法：尺量检查。

2  出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面垂直。

项目类别：C

检测数量：抽检50%，每个防火分区不得少于2处。

检测方法：观察检查。

3  栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。当栓口垂直墙面向外时，栓口中心与箱体侧面及底面的距离宜为140mm；当栓口向下时，栓口中心与箱体侧面距离宜为120mm，栓口与箱体底面距离宜为350mm。

项目类别：C

检测数量：抽检50%，每个防火分区不得少于2处。

检测方法：尺量检查。

6.2.4  室内消火栓箱的设置应符合下列要求：

1  室内消火栓箱内水带、水枪等配件应齐全。

项目类别：C（*）

检测数量：抽检50%，每个防火分区不得少于2处。

检测方法：观察检查。

2  消火栓栓口和水带接扣、水枪和水带接扣应相匹配。

项目类别：C（*）

检测数量：抽检50%，每个防火分区不得少于2处。

检测方法：观察检查。

3  水带长度应符合设计文件要求，且应不大于25m。

项目类别：C

检测数量：抽检50%，每个防火分区不得少于2处。

检测方法：尺量检查。

4  应有明显的“消火栓”标记，不应隐蔽和遮挡。

项目类别：C（*）

检测数量：抽检50%，每个防火分区不得少于2处。

检测方法：观察检查。

5  消火栓箱结构应牢固、美观，且开启灵活、有防锈措施。

项目类别：C

检测数量：抽检50%，每个防火分区不得少于2处。

检测方法：观察检查。

6.2.5  室内消火栓的水压应符合下列要求：

1  室内消火栓栓口的静水压力应不大于1.0MPa。

项目类别：B（*）

检测数量：不分区系统，检测1处；分区系统，每供水分区检测1处。

检测方法：用压力表在系统各供水分区的最低点测试。

2  消火栓栓口的出水压力应不大于0.5MPa。

项目类别：B（*）

检测数量：不分区系统，检测1处；分区系统，每供水分区检测1处。

检测方法：用压力表在系统各供水分区的最有利点测试。

3  系统最不利点处消火栓栓口的出水压力应满足充实水柱的要求。

项目类别：B（*）

检测数量：不分区系统，检测1处；分区系统，每供水分区检测1处。

检测方法：用压力表在系统各分区的最不利点消火栓处测试。

Ⅱ  消防软管卷盘

6.2.6  消防软管卷盘的设置部位、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：抽检50%，每个防火分区不得少于2处。

检测方法：观察检查。

6.2.7  消防软管卷盘安装应牢固，组件应齐全。

项目类别：C（*）

检测数量：抽检50%，每个防火分区不得少于2处。

检测方法：观察检查。

Ⅲ  消火栓按钮

6.2.8  消火栓按钮的设置应符合设计文件要求。对于在有爆炸危险的区域内设置的消火栓按钮应符合相应的防爆要求。

项目类别：A

检测数量：抽检50%，每个防火分区不得少于2处。

检测方法：观察检查。

6.2.9  消火栓按钮应有保护设施，其布线应穿管保护。

项目类别：B

检测数量：抽检50%，每个防火分区不得少于2处。

检测方法：观察检查。

6.2.10  消火栓按钮安装应牢固，不得松动。

项目类别：C

检测数量：抽检50%，每个防火分区不得少于2处。

检测方法：观察检查。

6.2.11  消火栓按钮的功能应符合下列要求：

1  启动消火栓按钮，消防水泵应启动。

项目类别：A（*）

检测数量：每防火分区抽检1处，但不得少于10处。

检测方法：启动消火栓按钮进行试验。

2  启动消火栓按钮，当消防泵启动后，消火栓按钮处应有消防泵启动指示。

项目类别：C（*）

检测数量：每防火分区抽检1处，但不得少于10处。

检测方法：启动消火栓按钮并观察检查。

3  设有火灾自动报警系统时，启动消火栓按钮，消防控制室应收到报警信号，并显示报警部位。

项目类别：B（*）

检测数量：每防火分区抽检1处，但不得少于10处。

检测方法：启动消火栓按钮进行试验。

Ⅳ  室内消火栓给水管道

6.2.12  环状管网至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时，其余的进水管应仍能供应全部消防用水量。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.2.13  室内消防竖管的直径应符合设计文件要求并不应小于DN100。当超过7 层的多层住宅只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓时，消防竖管的直径不应小于DN65。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.2.14  系统管网中设置的减压阀等设备应符合设计文件要求并调试正常。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.2.15  室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置；当合用消防泵时，供水管路应在报警阀前分开设置。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.2.16  系统管网中设置的阀门应保持常开并有明显的启闭标志。

项目类别：C（*）

检测数量：每个防火分区抽检2处，但不得少于5处。

检测方法：观察检查。

6.2.17  消防管道宜设红色色标。

项目类别：C

检测数量：每个防火分区抽检2处，但不得少于5处。

检测方法：观察检查。

    - 管道的试压应符合设计文件要求。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：查阅相关资料。

Ⅴ  室外消火栓

6.2.19  室外消火栓的设置数量、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.2.20  室外消火栓距路边的距离不宜大于2m，距房屋外墙不宜小于5m。室外消火栓的检修阀门应处于常开状态，阀门的设置地点应设置永久性固定标识。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.2.21  室外消火栓的栓口压力应符合设计文件要求。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：用压力表测试。

Ⅵ  室外管道

6.2.22  向环状管网输水的进水管不应少于2条，当其中1条发生故障时，其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：查阅相关资料。

6.2.23  管道上设置的阀门应保持常开并设置永久性固定标识。

项目类别：C

检测数量：不得少于5处。

检测方法：观察检查。

6.3  自动喷水灭火系统

6.3.1  系统的消防供水设施应符合本规程6.1节的相关规定。

Ⅰ  报警阀组

6.3.2  报警阀组的数量、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.3.3  报警阀组的附件应齐全并符合产品型式检验报告的要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：对照产品型式检验报告观察检查。

6.3.4  湿式报警阀组的安装应符合下列要求：

1  报警阀组安装的位置应符合设计文件要求；当设计文件无要求时，报警阀组应安装在不发生冰冻、便于操作的明显位置。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  报警阀组距室内地面高度宜为1.2m；两侧与墙的距离不应小于500mm；正面与墙的距离不应小于1.2m；报警阀组凸出部位之间的距离不应小于500mm。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

3  安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  连接报警阀进出口的控制阀宜采用信号阀。当不采用信号阀时，控制阀应设锁定阀位的锁具。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

项目类别：C

6  警铃与报警阀的连接管道，其管径应为20mm，总长不宜大于20m。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。观察检查。

7  设有延迟器的报警阀组，报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前且便于排渣操作的位置。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

8  压力开关的引出线应用防水套管锁定。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

9  报警阀处应设置注明保护区域名称的标志牌。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.3.5  湿式报警阀的功能试验应符合下列要求：

1  试验时报警阀应及时动作，压力开关应动作并直接连锁自动启动喷淋泵，消防控制室显示压力开关的报警信号。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：打开报警阀的试水阀，观察设备的动作情况。

2  带延迟器的报警阀，水力警铃应在5～90s内发出报警铃声；不带延迟器的报警阀，水力警铃应在15s内发出报警铃声。距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：用秒表、声级计测量。

3  延迟器应能自动排水。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.3.6  干式报警阀组的安装除应符合本规程第6.3.4条的规定外，还应符合下列要求：

1  充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  充气连接管的直径，当采用钢管时，不应小于15mm；采用铜管时，管径不宜小于10mm。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  止回阀、截止阀应安装在充气连接管上。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  气源设备的安装应符合设计文件要求和国家现行有关标准的规定，并应采用消防电源。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  安全排气阀应安装在气源与报警阀之间，且应靠近报警阀。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6  加速器应安装在靠近报警阀的位置，且应有防止水进入加速器的措施。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

7  低气压预报警装置应安装在配水干管一侧。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

8  管网充气压力应符合设计文件要求和干式报警阀的使用说明要求。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：对照干式报警阀的使用说明书观察检查。

6.3.7  干式报警阀的功能试验除应符合本规程第6.3.5条的规定外,还应符合下列要求：

1  气源设备应能监控管网内气体压力并实现自动控制。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  低气压报警装置应能动作报警。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.3.8  雨淋阀组的安装除应符合本规程第6.3.4条的规定外，还应符合下列要求：

1  预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气，其安装应按干式报警阀组有关要求进行。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  雨淋阀组手动开启装置的安装位置应保证在发生火灾时应能安全开启和便于操作。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  雨淋阀组传动管的安装应符合设计文件要求，传动管的长度不大于300m，传动管的         公称直径宜为15～25mm。传动管上闭式喷头之间的距离不宜大于2.5m。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

4  雨淋阀组的电磁阀，其入口应设过滤器。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  并联设置雨淋阀组的雨淋系统，其雨淋阀控制腔的入口应设止回阀。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.3.9  雨淋阀的功能试验应符合下列要求：

1  雨淋阀应具有自动控制、消防控制室(盘)远程启动、现场手动启动三种控制方式。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  采用任何一种控制方式启动雨淋阀，雨淋阀应在15s之内启动；公称直径大于200mm的雨淋阀应在60s之内启动。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。用秒表测量。

3  压力开关应动作报警并联动启动喷淋泵。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  水力警铃应动作报警。距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。用声级计测量。

6.3.10  预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气，其功能除应符合本规程第6.3.9条的规定外，还应符合下列要求：

1  气源设备应能监控管网内气体压力并实现自动控制。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  低气压报警装置应能动作报警。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.3.11  水幕系统设置的感温雨淋阀应符合下列要求：

1  感温雨淋阀的数量、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  感温雨淋阀应安装在易于接触热气流的位置。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  应同时设置手动控制阀门。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅱ  水流指示器

6.3.12  水流指示器的数量、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.3.13  水流指示器应使电器元件竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.3.14  水流指示器入口前设置的控制阀，应采用信号阀。信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.3.15  隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.3.16  水流指示器和信号阀的引出线应用防水套管锁定。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

    - 水流指示器动作，控制室应能接收其报警信号。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅲ  喷头

6.3.18  喷头的设置场所、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：A

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：观察检查。

6.3.19  喷头的安装间距应符合设计文件的要求

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：尺量检查。

6.3.20  喷头溅水盘与顶板的距离应符合下列要求：

1  除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外，直立型、下垂型标准喷头，其溅水盘与顶板的距离，不应小于75mm，不应大于150mm。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：尺量检查。

2  直立式边墙型喷头，其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm，且不宜大于150mm，与背墙的距离不应小于50mm，并不应大于100mm。水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm，且不应大于300mm。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：尺量检查。

3  早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离，应符合表6.3.20的要求。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：尺量检查。

表6.3.20  早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离（mm）

| 喷头安装方式 | 直立型 |  | 下垂型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不应小于 | 不应大于 | 不应小于 | 不应大于 |
| 喷头与顶板的距离 | 100 | 150 | 150 | 360 |

6.3.21  货架内喷头的安装应符合下列要求：

1  货架内置喷头与顶板下喷头应交错布置，其溅水盘与下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：观察检查。尺量检查。

2  货架内喷头上方如有孔洞、缝隙，应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板的面积应不小于0.12m2。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.3.22  当在梁间或梁底面下方布置喷头时，应符合下列要求：

1  当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时，溅水盘与顶板的距离不应大于300mm，同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm，不应大于1OOmm。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：尺量检查。

2  在梁间布置喷头时，应符合本规程第6.3.23条的规定。确有困难时，溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：尺量检查。

3  梁间布置的喷头，喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合本规范第6.3.23条的规定时，应在梁底面的下方增设喷头。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：观察检查。

4  密肋梁板下方的喷头，溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离，不应小于25mm，不应大于1OOmm。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：尺量检查。

5  净空高度不超过8m的场所中，间距不超过4.2×4.2(m)布置的十字梁，可在梁间布置1只喷头。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.3.23  当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合表6.3.23-1～表6.3.23-7的要求。当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时，增设的喷头应安装在其腹面以下部位。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：尺量检查。

表6.3.23-1  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离

（直立与下垂型喷头）

| 喷头与梁、通风管道、排管、 桥架的水平距离a（mm） | 喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、 桥架腹面的最大垂直距离（mm） |
| --- | --- |
| a<300 | 0 |
| 300≤a<600 | 90 |
| 600≤a<900 | 190 |
| 900≤a<1200 | 300 |
| 1200≤a<1500 | 420 |
| a≥1500 | 460 |

表6.3.23-2  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离

（边墙型喷头，与障碍物平行）

| 喷头与梁、通风管道、排管、 桥架的水平距离a（mm） | 喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、 桥架腹面的最大垂直距离（mm） |
| --- | --- |
| a<150 | 25 |
| 150≤a<450 | 80 |
| 450≤a<750 | 150 |
| 750≤a<1050 | 200 |
| 1050≤a<1350 | 250 |
| 1350≤a<1650 | 320 |
| 1650≤a<1950 | 380 |
| 1950≤a<2250 | 440 |

表6.3.23-3  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离

（边墙型喷头，与障碍物垂直）

| 喷头与梁、通风管道、排管、 桥架的水平距离a（mm） | 喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、 桥架腹面的最大垂直距离（mm） |
| --- | --- |
| a<1200 | 不允许 |
| 1200≤a<1500 | 25 |
| 1500≤a<1800 | 80 |
| 1800≤a<2100 | 150 |
| 2100≤a<2400 | 230 |
| a≥2400 | 360 |

表6.3.23-4  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离

（扩大覆盖面直立与下垂型喷头）

| 喷头与梁、通风管道、排管、 桥架的水平距离a（mm） | 喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、 桥架腹面的最大垂直距离（mm） |
| --- | --- |
| a<450 | 0 |
| 450≤a<900 | 25 |
| 900≤a<1350 | 125 |
| 1350≤a<1800 | 180 |
| 1800≤a<2250 | 280 |
| a≥2250 | 360 |

表6.3.23-5  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离

（扩大覆盖面边墙型喷头）

| 喷头与梁、通风管道、排管、 桥架的水平距离a（mm） | 喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、 桥架腹面的最大垂直距离（mm） |
| --- | --- |
| a<2440 | 不允许 |
| 2440≤a<3050 | 25 |
| 3050≤a<3350 | 50 |
| 3350≤a<3660 | 75 |
| 3660≤a<3960 | 100 |
| 3960≤a<4270 | 150 |
| 4270≤a<4570 | 180 |
| 4570≤a<4880 | 230 |
| 4880≤a<5180 | 280 |
| a≥5180 | 360 |

表6.3.23-6  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离

（大水滴喷头）

| 喷头与梁、通风管道、排管、 桥架的水平距离a（mm） | 喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、 桥架腹面的最大垂直距离（mm） |
| --- | --- |
| a<300 | 0 |
| 300≤a<600 | 80 |
| 600≤a<900 | 200 |
| 900≤a<1200 | 300 |
| 1200≤a<1500 | 460 |
| 1500≤a<1800 | 660 |
| a≥1800 | 790 |

表6.3.23-7  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离

（ESFR喷头）

| 喷头与梁、通风管道、排管、 桥架的水平距离a（mm） | 喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、 桥架腹面的最大垂直距离（mm） |
| --- | --- |
| a<300 | 0 |
| 300≤a<600 | 80 |
| 600≤a<900 | 200 |
| 900≤a<1200 | 300 |
| 1200≤a<1500 | 460 |
| 1500≤a<1800 | 660 |
| a≥1800 | 790 |

6.3.24  当喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合表6.3.24-1～表6.3.24-3的要求。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：尺量检查。

表6.3.24-1  喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离

（直立与下垂型喷头）

| 喷头与隔断的水平距离a（mm） | 喷头与隔断的最小垂直距离（mm） |
| --- | --- |
| a<150 | 75 |
| 150≤a<300 | 150 |
| 300≤a<450 | 240 |
| 450≤a<600 | 320 |
| 600≤a<750 | 390 |
| a≥750 | 460 |

表6.3.24-2  喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离

（扩大覆盖面喷头）

| 喷头与隔断的水平距离a（mm） | 喷头与隔断的最小垂直距离（mm） |
| --- | --- |
| a<150 | 80 |
| 150≤a<300 | 150 |
| 300≤a<450 | 240 |
| 450≤a<600 | 320 |
| 600≤a<750 | 390 |
| a≥750 | 460 |

表6.3.24-3  喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离

（大水滴喷头）

| 喷头与隔断的水平距离a（mm） | 喷头与隔断的最小垂直距离（mm） |
| --- | --- |
| a<150 | 40 |
| 150≤a<300 | 80 |
| 300≤a<450 | 100 |
| 450≤a<600 | 130 |
| 600≤a<750 | 140 |
| 750≤a<900 | 150 |

6.3.25  装设通透性吊顶的场所，喷头应布置在顶板下。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。。

检测方法：观察检查。

6.3.26  防护冷却水幕的喷头布水应洒向卷帘门等防火分隔物。当防火卷帘等分隔物需要采用闭式系统保护时，喷头应布置在分隔物的两侧。中庭、外墙可只设在需要保护的一侧。喷头间距不应小于2m，且不宜大于2.5m。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.3.27  边墙型标准喷头正前方1.2m范围内，边墙型扩大覆盖面积洒水喷头和边墙型家用喷头正前方2.4m范围内，顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.3.28  安装在易受机械损伤处的喷头，应加设喷头防护罩。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：观察检查。

6.3.29  当喷头的公称直径小于10mm时，应在配水干管或配水管上安装过滤器。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：观察检查。

6.3.30  严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

项目类别：B（*）

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：观察检查。

Ⅳ  减压装置

6.3.31  系统的减压阀、减压孔板、节流管等减压装置的设置部位应符合设计文件要求。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查或查阅相关资料。

6.3.32  减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。应在减压阀进水侧安装过滤器，并宜在其前后安装控制阀、压力表。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.3.33  减压阀应按设计文件要求调试正常，阀后压力值应符合设计文件要求。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅴ  末端试水装置

6.3.34  每个报警阀组控制的最不利点喷头处，应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.3.35  末端试水装置和试水阀应有标识，距地面的高度宜为1.5m，并应采取不被他用的保护措施，且应有足够排水能力的排水设施。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.3.36  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数，应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.3.37  末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅵ  管道

6.3.38  系统管道的管径应符合设计文件要求。短立管及末端试水装置的连接管，其管径不应小于25mm。

项目类别：B

检测数量：每防火分区不得少于5处。

检测方法：观察检查。

6.3.39  系统管道的布置及安装位置应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：每防火分区不得少于5处。

检测方法：观察检查。

6.3.40  报警阀以后的管路上不应有其它用水设施。

项目类别：B（*）

检测数量：每防火分区不得少于5处。

检测方法：观察检查。

6.3.41  湿式系统配水管的最高点应设排气阀。干式和预作用系统的配水管道应设排气阀，有压充气管道的快速排气阀入口应设电动阀。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.3.42  镀锌钢管应采用沟槽式连接件（卡箍）、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时，可焊接连接。

项目类别：B

检测数量：每防火分区不得少于5处。

检测方法：观察检查。

6.3.43  管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求：

1  管道应设置支架或吊架并固定牢固。配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个，吊架的间距不宜大于3.6m。

项目类别：C

检测数量：每防火分区不得少于5处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

2  管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果；管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm；与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。

项目类别：C

检测数量：每防火分区不得少于5处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

3  当管道的公称直径等于或大于50mm时，每段配水干管或配水管设置的防晃支架不应少于1个，且防晃支架的间距不宜大于15m；当管道改变方向时，应增设防晃支架。竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外，还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定，其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5～1.8m。

项目类别：C

检测数量：每防火分区不得少于5处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.3.44  管道穿过建筑物的变形缝时，应采取抗变形措施；穿过墙体或楼板时应加设套管。管道套管长度不得小于墙体厚度；穿过楼板的套管其顶部应高出装饰地面20mm；穿过卫生间或厨房楼板的套管，其顶部应高出装饰地面50mm，且套管底部应与楼板底面相平。套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞密实。

项目类别：C

检测数量：每防火分区不得少于5处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.3.45  配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。

项目类别：C

检测数量：每防火分区不得少于5处。

检测方法：观察检查。

6.3.46  管道的试压应符合设计文件要求。

项目类别：C

检测数量：100%检查。

检测方法：查阅相关资料。

Ⅶ  联动试验

6.3.47  湿式自动喷水灭火系统的联动试验应符合下列要求：

1  打开末端试水装置的试验阀，压力表读数应不小于0.05MPa。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  水流指示器应动作并准确输出报警信号。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  压力开关应接通并直接连锁自动启动喷淋泵，消防控制室显示压力开关的报警信号。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  水力警铃应准确发出报警信号。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.3.48  不设报警阀组或采用消防加压水泵直接从城市供水管吸水的局部应用系统，应采取压力继电器联动消防水泵的控制方式。不设报警阀组的系统可采用电动警铃报警。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.3.49  干式自动喷水灭火系统的联动试验应符合下列要求：

1  启动1只喷头或模拟1只喷头的排气量排气时，报警阀应及时启动。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  压力开关应动作报警并直接连锁自动启动喷淋泵。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  系统充水时间不宜大于1min。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。用秒表测量。

4  快速排气阀前的电磁阀应在启泵同时联动打开。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  水力警铃应动作报警。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6  水流指示器应动作报警。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.3.50  预作用自动喷水灭火系统的联动试验应符合下列要求：

1  当火灾确认后，火灾报警控制器应能自动启动相关雨淋阀（预作用阀）。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  压力开关应动作报警并启动喷淋泵。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  排气阀前的电磁阀应在启泵同时联动打开。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  系统的充水时间不宜大于2min。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：用秒表测量。

5  水力警铃应动作报警。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6  水流指示器应动作报警。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.3.51  雨淋系统的联动试验应符合下列要求：

1  当火灾确认后，火灾报警控制器应能自动启动相关雨淋阀。系统的响应时间不宜大于45s。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。用秒表测量。

2  喷淋泵应立即自动启动向配水管道供水。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  压力开关应动作报警。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  水力警铃应动作报警。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  采用传动管控制的雨淋系统，当传动管上的试验阀打开后，雨淋阀应动作开启,并符合本条第2款~~第4款的规定。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.3.52  水幕系统的联动试验应符合下列要求：

1  水幕系统应设有手动、自动控制阀门。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  当系统采用雨淋阀控制时，在火灾确认后，火灾报警控制器应能自动启动相关雨淋阀或电动阀（电磁阀）。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  消防水泵应能自动启动。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  采用传动管控制的水幕系统，当传动管上的试验阀打开后，雨淋阀应动作开启，消防泵应自动启动，水力警铃应动作报警。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.4  泡沫灭火系统

6.4.1  系统的消防供水设施应符合本规程6.1节的相关规定。

Ⅰ  泡沫液泵

6.4.2  泡沫液泵的数量、规格型号应符合设计文件要求。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.4.3  泡沫液泵应设置备用动力。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.4.4  泡沫液泵的控制及运转应正常。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.4.5  泡沫液泵的进、出水管管径应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.4.6  泡沫液泵应涂红色。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅱ  泡沫液储罐

6.4.7  泡沫液储罐内灌装的泡沫液型号应符合设计文件要求。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：查阅相关资料。

6.4.8  泡沫液储罐的容积、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.4.9  泡沫液储罐附件应齐全、无损坏。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.4.10  泡沫液储罐的安装位置和高度应符合设计文件要求。当设计无要求时，泡沫液储罐周围应留有满足检修需要的通道，其宽度不宜小于700mm，且操作面不宜小于1.5m；当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度大于1.8m时，应在操作面处设置操作平台或操作凳。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.4.11  设在泡沫泵站外的泡沫液压力储罐的安装应符合设计文件要求，并应根据环境条件采取防晒、防冻和防腐等措施。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.4.12  泡沫液储罐上应设置铭牌，标明容积、泡沫液名称、灌装日期等。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.4.13  泡沫液储罐应涂红色。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅲ  泡沫比例混合器（装置）

6.4.14  泡沫比例混合器（装置）的数量、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.4.15  泡沫比例混合器（装置）的标注方向应与液流方向一致。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.4.16  当采用环泵式泡沫比例混合器时，其安装应符合下列要求：

1  泡沫比例混合器的安装高度应符合设计文件要求。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

2  比例混合器的出口背压大于零时，吸液管上应设有防止水倒流泡沫液储罐的措施。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  备用的环泵式比例混合器应并联安装在系统上，并应有明显的标志。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.4.17  当采用压力式比例混合装置时，应整体安装并与基础牢固固定。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.4.18  当采用平衡式比例混合装置时，其安装应符合下列要求：

1  比例混合器的泡沫液进口管道上应设单向阀。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  泡沫液管道上应设冲洗及放空管道。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  整体平衡式比例混合装置应竖直安装在压力水的水平管道上，并应在水和泡沫液进口的水平管道上分别安装压力表，且与平衡式比例混合装置进口处的距离不宜大于300mm。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查

4  分体平衡式比例混合装置的平衡压力流量控制阀应竖直安装。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  水力驱动平衡式比例混合装置的泡沫液泵应水平安装，安装尺寸和管道的连接方式应符合设计文件要求。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.4.19  管线式比例混合器应安装在压力水的水平管道上，并应靠近储罐或防护区，其吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液面的高度不得大于1.0m。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

Ⅳ  泡沫产生装置

6.4.20  泡沫发生器的数量、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.4.21  低倍数泡沫产生装置的安装应符合下列要求：

1  液上喷射的泡沫产生器或泡沫导流罩应沿罐周均匀布置，其安装应符合产品使用说明和设计文件要求。

项目类别：C

检测数量：抽检30%，但不得少于一个储罐的安装数量。

检测方法：观察检查。

2  泡沫降落槽、泡沫溜槽和泡沫堰板的设置应符合设计文件的要求。

项目类别：C

检测数量：抽检30%，但不得少于一个储罐的安装数量。

检测方法：观察检查。

3  外浮顶储罐泡沫喷射口设置在浮顶上时，泡沫混合液支管应固定在支架上，泡沫喷射口T型管的横管应水平安装。

项目类别：C

检测数量：抽检30%，但不得少于一个储罐的安装数量。

检测方法：观察检查。

4  液下及半液下喷射的高背压泡沫产生器应水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上。当一个储罐所需的高背压泡沫产生器并联安装时，应将其并列固定在支架上。

项目类别：C

检测数量：抽检30%，但不得少于一个储罐的安装数量。

检测方法：观察检查。

6.4.22  中倍数泡沫产生器的安装不得损坏或随意拆卸附件。

项目类别：C

检测数量：抽检30%，但不得少于一个储罐或保护区的安装数量。

检测方法：观察检查。

6.4.23  高倍数泡沫产生器的安装应符合下列要求：

1  距高倍数泡沫产生器的进气端小于或等于300mm处不应有遮挡物。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

2  在高倍数泡沫产生器的发泡网前小于或等于1.0m处，不应有影响泡沫喷放的障碍物。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

3  高倍数泡沫产生器应整体安装，不得拆卸，并应牢固固定。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅴ  泡沫喷头

6.4.24  泡沫喷头的数量、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：A

检测数量：抽检50%检测。但不得少于20只。

检测方法：观察检查。

6.4.25  泡沫喷头的安装应牢固、规整，附件应完好无损坏。

项目类别：C

检测数量：抽检50%检测。但不得少于20只。

检测方法：观察检查。

6.4.26  顶部安装的泡沫喷头应安装在被保护物的上部，其安装位置应符合设计文件的要求。侧向安装的泡沫喷头应安装在被保护物的侧面并应对准被保护物体，其距离应符合设计文件的要求。地下安装的泡沫喷头应安装在被保护物的下方，并应在地面以下，在未喷射泡沫时，其顶部应低于地面10～15mm。

项目类别：C

检测数量：抽检50%检测。但不得少于20只。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.4.27  泡沫喷头周围不应有影响泡沫喷洒的障碍物。

项目类别：C（*）

检测数量：抽检50%检测。但不得少于20只。

检测方法：观察检查。

    - 泡沫喷头的安装间距应符合设计文件的要求。

项目类别：B

检测数量：抽检50%检测。但不得少于20只。

检测方法：观察检查。尺量检查。

Ⅵ  泡沫消火栓

6.4.29  泡沫消火栓的设置数量、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.4.30  泡沫消火栓的安装间距应符合设计文件要求。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.4.31  地上式泡沫消火栓应垂直安装，其大口径出液口应朝向消防车道。地下式泡沫消火栓应安装在消火栓井内泡沫混合液管道上，其顶部与井盖底面的距离不得大于400m，且不小于井盖半径。地下式泡沫消火栓应有永久性明显标志。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

Ⅶ  管道和附件

6.4.32  系统管道的直径应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：每个保护区域不得少于2处。

检测方法：观察检查。

6.4.33  当管道穿过防火堤、防火墙、楼板时，应安装套管。穿防火堤和防火墙套管的长度不应小于防火堤和防火墙的厚度，穿楼板套管长度应高出楼板50mm，底部应与楼板底面相平；管道与套管间的空隙应采用防火材料封堵；管道穿过建筑物的变形缝时，应采取保护措施。

项目类别：C

检测数量：每个保护区域不得少于2处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.4.34  泡沫混合液管道及附件的安装应符合下列要求：

1  当储罐的泡沫混合液立管与防火堤内地上水平管道或埋地管道用金属软管连接时， 不得损坏其编织网，并应在金属软管与地上水平管道的连接处设置管道支架或管墩。

项目类别：C

检测数量：每个保护区域不得少于2处。

检测方法：观察检查。

2  储罐上泡沫混合液立管下端应设置的锈渣清扫口，锈渣清扫口可采用闸阀或盲板封堵；当采用闸阀时，应竖直安装。

项目类别：C

检测数量：每个保护区域不得少于2处。

检测方法：观察检查。

3  连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上设置的压力表接口宜靠近防火堤外侧，并应竖直安装。

项目类别：C

检测数量：每个保护区域不得少于2处。

检测方法：观察检查。

4  外浮顶储罐梯子平台上设置的带闷盖的管牙接口，应靠近平台栏杆安装，并宜高出平台1.0m，其接口应朝向储罐；引至防火堤外设置的管牙接口，应面向道路或朝下。

项目类别：C

检测数量：每个保护区域不得少于2处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

5  液下喷射泡沫喷射管的长度和泡沫喷射口的安装高度，应符合设计文件的要求。

项目类别：C

检测数量：抽检50%，但不得少于一个储罐的安装数量。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6  液下喷射泡沫管道上的防油品渗漏设施宜安装在止回阀出口或泡沫喷射口处；半液下喷射泡沫管道上防油品渗漏的密封膜应安装在泡沫喷射装置的出口；密封膜不应损坏。

项目类别：C

检测数量：抽检50%，但不得少于一个储罐的安装数量。

检测方法：观察检查。

6.4.35  泡沫喷淋管道的安装除应符合本规程第6.4.32条、第6.4.33条的规定外，尚应符合下列要求：

1  泡沫喷淋管道支、吊架与泡沫喷头之间的距离不应小于300mm；与末端泡沫喷头之间的距离不宜大于500mm。

项目类别：C

检测数量：每个保护区域不得少于2处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

2  泡沫喷淋分支管上每一直管段、相邻两泡沫喷头之间的管段设置的支、吊架均不宜少于1个，且支、吊架的间距不宜大于3.6m；当泡沫喷头的设置高度大于10m时，支、吊架的间距不宜大于3.2m。

项目类别：C

检测数量：每个保护区域不得少于2处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.4.36  管道的压力试验应符合设计文件的要求。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：查阅相关资料。

6.4.37  系统阀门的安装应符合下列要求：

1  泡沫混合液管道采用的阀门应按相关标准进行安装，并应有明显的启闭标志。具有遥控、自动控制功能的阀门安装，应符合设计文件要求；当设置在有爆炸和火灾危险的环境时，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

项目类别：C

检测数量：每个保护区域不得少于2处。

检测方法：观察检查。

2  液下喷射和半液下喷射泡沫灭火系统泡沫管道进储罐处设置的钢质明杆闸阀和止回阀应水平安装，其止回阀上标注的方向应与泡沫的流动方向一致。

项目类别：C

检测数量：每个保护区域不得少于2处。

检测方法：观察检查。

3  泡沫混合液管道上设置的自动排气阀、放空阀的安装应符合设计文件要求。

项目类别：C

检测数量：每个保护区域不得少于2处。

检测方法：观察检查。

4  泡沫混合液管道上的控制阀应安装在防火堤外，并应有明显的启闭标志。泡沫混合液立管上设置的控制阀设置在地上时，其安装高度宜为1.1～1.5m；当控制阀的安装高度大于1.8m时，应设置操作平台或操作凳。

项目类别：C

检测数量：每个保护区域不得少于2处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.4.38  泡沫喷淋系统设置的报警阀组应符合本规程第6.3.4条、第6.3.5条、第6.3.8条、第6.3.9条的相关规定。

Ⅷ  控制和功能

6.4.39  低倍数（含高背压）泡沫产生器、中倍数泡沫产生器、高倍数泡沫产生器应进行喷水试验，其进口压力应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：选最不利和最有利的两个防护区或储罐进行试验。

检测方法：用压力表测试。

6.4.40  泡沫消火栓应进行喷水试验，其出口压力应符合设计文件要求。

项目类别：B（*）

检测数量：选最不利和最有利的两处泡沫消火栓进行试验。

检测方法：用压力表测试。

6.4.41  泡沫喷淋系统的控制和功能应符合下列要求：

1  泡沫喷淋系统应具备自动、手动和应急机械操作启动功能。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  当火灾自动报警装置报警时，应能自动开启雨淋阀、启动泡沫液泵和消防水泵、打开泡沫液储罐的出液阀。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  采用传动管控制的系统，当传动管释压后，应能自动开启雨淋阀、启动泡沫液泵和消防水泵、打开泡沫液储罐的出液阀。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  自动喷水-泡沫联用系统当采用湿式报警阀时，打开末端试验阀，压力开关应动作启动泡沫消防泵并同时打开泡沫液储罐的出液阀。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.4.42  高倍数泡沫灭火系统的控制和功能应符合下列要求：

1  自动控制的高倍数泡沫灭火系统应设有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式。手动控制的高倍数泡沫灭火系统应设有手动控制和应急操作两种控制方式。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  消防控制室和防护区应设声光报警装置并联动。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  消防自动控制设备宜与防护区的门窗关闭装置、排气口的开启装置以及生产、照明电源的切断装置等联动。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.4.43  如做泡沫喷射试验，泡沫发泡情况应良好。

项目类别：B（*）

检测数量：不得少于一个防护区或保护对象（储罐）。

检测方法：观察检查。

6.5  水喷雾灭火系统

6.5.1  系统的消防供水设施应符合本规程6.1节的相关规定。

6.5.2  系统设置的雨淋阀组应符合本规程第6.3.8条、第6.3.9条的规定。

Ⅰ  喷头

6.5.3  喷头的设置部位、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：A

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：观察检查。

6.5.4  喷头的安装间距应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：尺量检查。

Ⅱ  管道

6.5.5  系统管道的材质应符合设计文件要求，过滤器后的管道，应采用内外壁镀锌钢管，且宜采用丝扣连接。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.5.6  系统管道的管径和布置应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.5.7  雨淋阀前的管道应设置过滤器，当水雾喷头无滤网时，雨淋阀后的管道亦应设过滤器。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.5.8  雨淋阀后的管道上不应设置其他用水设施。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.5.9  系统管道应设泄水阀、排污口。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.5.10  系统管道应设置吊、支架并固定牢固。

项目类别：C

检测数量：每个保护区域10处。

检测方法：观察检查。

6.5.11  管道的压力试验应符合设计文件的要求。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅲ  系统功能

6.5.12  水喷雾灭火系统应设有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式。当响应时间大于60s时，可采用手动控制和应急操作两种控制方式。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.5.13  当采用手动控制信号打开电磁阀、打开传动管放水（放气）阀或打开应急操作阀时，系统应在规定响应时间内正常启动。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：用秒表测量。

6.5.14  当系统在自动控制状态时，火灾探测报警装置报警后，系统应在规定响应时间内正常启动，相关联动设备应正常动作。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：进行试验。用秒表测量。

6.5.15  进行现场实际喷射试验时，各喷头应均能正常喷水，雾化效果良好。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.5.16  设有消防控制室时，系统各设备的动作信号及报警信号均应传至消防控制室。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6  固定消防炮灭火系统

6.6.1  水炮和泡沫炮系统的消防供水设施应符合本规程6.1节的相关规定。

6.6.2  泡沫炮系统设置的泡沫液泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器（装置）应符合本规程第6.4节第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ节的相关规定。

Ⅰ  干粉罐和氮气瓶

6.6.3  干粉炮系统设置的干粉罐和氮气瓶应符合下列要求：

1  干粉罐的规格和数量应符合设计文件要求。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  干粉罐内干粉灭火剂的类别、充装量应符合设计文件要求。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：查阅相关资料。

3  干粉罐上应设安全阀、排放孔、进料孔和人孔。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  干粉驱动装置应采用高压氮气瓶组，氮气瓶的数量、规格、型号应符合设计文件要求，额定充装压力应符合设计文件要求并不应小于15MPa。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  干粉罐和氮气瓶应分开设置。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅱ  室内消防炮

6.6.4  消防炮的数量、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.5  消防炮的布置高度应保证消防炮的射流不受上部建筑构件的影响，并能使两门水炮的水射流同时到达被保护区域的任一部位。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.6  室内消防炮应采用湿式给水系统。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.7  消防炮位处应设置消防水泵启动按钮。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.8  消防炮位处宜设置现场操控装置。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.9  室内配置的消防水炮宜具有直流-喷雾的无级转换功能。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：查阅消防水炮的型式检验报告。

Ⅲ  室外消防炮

6.6.10  消防炮的数量、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.11  室外消防炮的布置及安装位置应符合设计文件要求。液化石油气、天然气装卸码头和甲、乙、丙类液体、油品装卸码头的消防炮的布置数量不应少于两门。泡沫炮应安装在多平台消防炮塔的上平台。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.12  消防炮宜布置在甲、乙、丙类液体储罐区防护堤外；当布置在防护堤内时，应对远控消防炮和炮塔采取有效的防爆和隔热保护措施。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.13  安装在防爆区内的消防炮和其系统组件应满足该防护区相应的防爆要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：查阅相关资料。

Ⅳ  消防炮塔

6.6.14  甲、乙、丙类液体储罐区、液化烃储罐区和石化生产装置的消防炮塔高度应使消防炮对被保护对象实施有效保护。甲、乙、丙类液体、油品、液化石油气、天然气装卸码头的消防炮塔高度应使消防炮水平回转中心与码头前沿的距离不应小于2.5m。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.6.15  消防炮塔的周围应留有供设备维修用的通道。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.16  消防炮塔应设有与消防炮配套的供灭火剂、供液压油、供气、供电等管路，其管径、强度和密封性应满足系统设计的要求。进水管线应设置便于清除杂物的过滤装置。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.17  室外消防炮塔应设有防止雷击的避雷装置、防护栏杆和保护水幕。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅴ  动力源

6.6.18  动力源应满足远控炮系统在规定时间内操作控制与联动控制的要求。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.19  动力源及其管道应采取有效的防火措施。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.20  液压和气压动力源与其控制的消防炮的距离不宜大于30m。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

6.6.21  动力源应具有良好的耐腐蚀、防雨和密封性能。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅵ  阀门及管道

6.6.22  远控阀门应具有快速启闭功能，且密封可靠。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.23  常开或常闭的阀门应设锁定装置，控制阀和需要启闭的阀门应设启闭指示器。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.24  参与远控炮系统联动控制的控制阀，其启闭信号应传至系统控制室。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.25  阀门应有明显的启闭标志。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.26  干粉管道上的阀门应采用球阀，其通径必须和管道内径一致。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.27  管道应选用耐腐蚀材料制作或对管道外壁进行防腐蚀处理。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.28  在使用泡沫液、泡沫混合液或海水的管道的适当位置宜设冲洗接口。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.29  在可能滞留空气的管段的顶端应设置自动排气阀。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.30  当管道穿过防火堤、防火墙、楼板时，应安装套管。穿防火堤和防火墙套管的长度不应小于防火堤和防火墙的厚度，穿楼板套管长度应高出楼板50mm，底部应与楼板底面相平；管道与套管间的空隙应采用防火材料封堵；管道穿过建筑物的变形缝时，应采取保护措施。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查

6.6.31  立管与地上水平管道或埋地管道用金属软管连接时，不得损坏其编织网，并应在金属软管与地上水平管道的连接处设置管道支架或管墩。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查

6.6.32  管道上设置的控制阀，其安装高度宜为1.1m～1.5m，当控制阀安装高度大于1.8m时，应设置操作平台。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.6.33  管道上设置的放空阀应安装在最低处。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查

6.6.34  管道的压力试验应符合设计文件的要求。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查

Ⅶ  消防控制室

6.6.35  消防控制室的设置除应符合本规程第5.13.1条、第5.13.2条的规定外，还应符合下列要求：

1  消防控制室宜设置在能直接观察各座炮塔的位置，必要时应设置监视器等辅助观察设备。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  消防控制室应有良好的防火、防尘、防水等措施。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  系统控制装置的布置应便于操作与维护。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  远控炮系统的消防控制室应能对消防泵组、消防炮等系统组件进行单机操作与联动操作或自动操作，其控制和显示功能应正常。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅷ  控制和功能

6.6.36  手动控制的消防炮应具有以下功能：

1  消防炮手动控制应转动灵活，无卡阻现象。其喷射压力、仰俯角度、水平回转角度等指标应符合设计文件。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。用压力表测量。尺量检查。

2  炮位处的启泵按钮应能正常启动消防泵。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.37  具有远程控制功能的远控炮系统的控制应符合下列要求：

1  应能远程控制消防泵的启停，并显示相关信号。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  应能远程控制电动阀门的开启、关闭，并显示相关信号。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  应能远程控制消防炮的俯仰、水平回转动作。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  具有自动控制功能的消远控炮系统除应符合本条1～3款的规定外，还应符合下列要求：

1）控制室应能准确地接收保护区域的火警信号。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2）消防炮应能自动准确地寻找到火灾点并锁定。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3）系统应能联动打开相关的电动阀门。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4）消防泵应能自动启动。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5）相关的联动设备应动作。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6）所有设备的动作信号应传送至消防控制室。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.6.38  水炮和泡沫炮宜进行喷水试验，干粉炮宜进行喷气试验。系统自接到启动信号至炮口开始喷水（气）时间：水炮和泡沫炮不应大于5min；干粉炮不应大于2min。其进口压力、射程等指标应符合设计文件要求。

项目类别：A（*）

检测数量：不得少于1门。

检测方法：观察检查。用秒表测试。

6.6.39  如进行泡沫喷射试验，泡沫发泡情况应良好。

项目类别：A（*）

检测数量：不得少于1门。

检测方法：观察检查。

6.6.40  对于炮塔的水幕系统，应进行喷射试验，各项性能指标应符合设计文件要求。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.7  消防冷却水系统

6.7.1  系统的消防供水设施应符合本规程6.1节的相关规定。

6.7.2  当采用固定喷淋的方式进行冷却时，其设置应符合下列要求：

1  喷头的数量、规格、型号应符合设计文件的要求。

项目类别：A

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：观察检查。

2  喷头的设置位置和间距应符合设计文件的要求。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：观察检查。尺量检查。

3  如采用管上钻孔的方式设置冷却系统，钻孔的数量、孔径和孔距均应符合设计文件的要求。

项目类别：B

检测数量：不得少于总数的50%。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.7.3  进行喷水试验时，各喷头和喷孔均应正常出水，效果良好。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.7.4  系统管道和阀门的设置应符合下列要求：

1  系统管道的直径和布置应符合设计文件的要求。

项目类别：B

检测数量：抽检50%。

检测方法：观察检查。

2  系统管道应设置支吊架并固定牢靠。

项目类别：C

检测数量：抽检50%。

检测方法：观察检查。

3  管道采用的阀门应按国家现行有关标准进行安装，并应有明显的启闭标志。

项目类别：C

检测数量：抽检50%。

检测方法：观察检查。

4  控制阀门应设在防护堤外便于操作的地点。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  具有遥控、自动控制功能的阀门其控制功能应正常,安装应符合设计文件的要求；当设置在有爆炸和火灾危险的环境时，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6  管道上设置的过滤器、放空管和排气阀等设施应符合设计文件的要求。

项目类别：C

检测数量：抽检50%。

检测方法：观察检查。

6.7.5  管道的压力试验应符合设计文件的要求。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：查阅相关资料。

6.8  气体灭火系统

Ⅰ  储存装置间

6.8.1  储存装置间的设置位置应符合设计文件要求，应有直接通向室外或疏散走道的出口。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.2  储存装置间应有良好的通风条件，地下储瓶间和无窗或固定窗扇的地上储瓶间应设机械排风装置，排风口宜设在距地面500mm内且通向室外。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。手动启动机械排风装置，观察运转情况。

6.8.3  储存装置间内应设应急照明。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。切断储瓶间正常电源，观察应急灯是否投入工作。

6.8.4  储存装置间的门窗应向外开。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查

6.8.5  储存装置间门外侧中央应贴有“气体灭火储瓶间”的铭牌。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.6  储存装置间的环境温度应满足该储瓶间内灭火系统的使用环境温度要求：对于七氟丙烷和IG541灭火系统应为-10℃～50℃；对于高压二氧化碳灭火系统应为0～50℃；对于低压二氧化碳灭火系统宜为-23～50℃。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。用温度计测量。

Ⅱ  储存装置

6.8.7  储存容器的规格和数量应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.8  储存容器内灭火剂的充装量和储存压力应符合设计文件要求。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。查阅充装记录。

6.8.9  储存装置上应设耐久的固定铭牌，标明设备型号、储瓶规格、出厂日期；每个储存容器上应贴有瓶签，并标有灭火剂名称、充装量、充装日期和储存压力等。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.10  容器阀和集流管之间应采用挠性连接。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.11  IG-541灭火系统的设备与管网之间应设减压装置。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.12  七氟丙烷、三氟甲烷、高压二氧化碳灭火系统在容器阀和集流管之间的管道上应设液流单向阀，方向与灭火剂输送方向一致。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.13  储存装置上应设检漏装置（如压力计、液位计、称重显示装置等）和泄漏极限报警显示装置，检漏装置的安装位置应便于人员观察和操作。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.14  储存容器的支、框架应固定牢靠，并应做防腐处理。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.15  储存容器和集流管宜涂红色油漆。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.16  储存装置的布置，应便于操作、维修及避免阳光照射。操作面距墙面或两操作面之间的距离，不宜小于1.0m，且不应小于储存容器外径的1.5倍。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.8.17  低压二氧化碳灭火系统的储存装置除应符合本规程第6.8.7条～第6.8.16条的相关规定外，还应符合下列要求：

1  低压二氧化碳灭火系统的容器阀应能在喷出要求的二氧化碳量后自动关闭。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  低压系统制冷装置的供电应采用消防电源。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  制冷装置应采用自动控制，且应设手动操作装置。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  低压二氧化碳灭火系统储存容器上应设高、低压报警装置，其功能应正常。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  储存装置应远离热源，其位置应便于再充装。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.18  安全泄压装置的设置应符合下列要求：

1  在储存容器的容器阀和组合分配系统的集流管上，应设安全泄压装置。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  低压二氧化碳灭火系统储存容器上至少应设置两套安全泄压装置。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.19  设有备用灭火剂的系统应符合下列要求：

1  灭火剂的备用量不应小于系统设计的储存量。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  对于高压二氧化碳系统和单独设置备用储存容器的低压二氧化碳系统以及三氟甲烷灭火系统，备用灭火剂的储存容器应与系统管网相连，并应能与主储存容器切换使用。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅲ  阀驱动装置

6.8.20  拉索式机械驱动装置的安装应符合下列要求：

1  拉索除必要外露部分外，应采用经内外防腐处理的钢管防护。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  拉索转弯处应采用专用导向滑轮。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  拉索末端拉手应设在专用的保护盒内。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  拉索套管和保护盒应固定牢靠。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.21  安装以重力式机械驱动装置时，应保证重物在下落行程中无阻挡，其下落行程应保证驱动所需距离，且不得小于25mm。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.8.22  电磁驱动装置驱动器的电气连接线应沿支、框架或墙面固定。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.23  气动驱动装置的安装应符合下列要求：

1  驱动气体的种类和充装压力应符合设计文件要求。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠，并做防腐处理。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  驱动气瓶上应有标明驱动介质名称、储存压力、充装时间及对应防护区或保护对象的名称或编号的永久性标志，并应便于观察。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  驱动气瓶的瓶头阀上应设有带安全销（加有铅封）的紧急手动启动装置。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.24  气动驱动装置的管道安装应符合下列要求：

1  管道布置应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  水平管道应采用管卡固定。管卡的间距不宜大于600mm。转弯处应增设1 个管卡。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

    - 其它驱动装置的安装应符合相关技术文件的要求

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅳ  预制灭火装置

6.8.26  柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统的装置数量和规格应符合设计文件要求。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.27  柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统及其控制器、声光报警器的安装位置应符合设计文件要求，并固定牢靠。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.28  柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统装置周围空间环境应符合设计文件要求。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.29  热气溶胶预制灭火系统装置除应符合本规程第6.8.25条～第6.2.27条的规定外,还应符合下列要求：

1  一台以上灭火装置之间的电启动线路应采用串联连接。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  每台灭火装置均应具备启动反馈功能。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  装置的喷口前1.0m内，装置的背面、侧面、顶部200mm内不应设置或存放设备、器具等。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

4  热气溶胶预制灭火系统装置的喷口宜高于防护区地面2.0 m。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

5  单台热气溶胶预制灭火系统装置的保护容积不应大于160m3；设置多台装置时，其相互间的距离不得大于10m。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.8.30  防护区内设置的柜式七氟丙烷灭火装置的充压压力不应大于2.5MPa。柜式二氧化碳灭火装置、柜式三氟甲烷灭火装置按其常温（20ºC）工作压力。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.31  一个防护区设置的预制灭火系统，其装置数量不宜超过10台。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.32  同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时，必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。用秒表测量。

Ⅴ  选择阀

6.8.33  选择阀的公称直径应与该防护区灭火系统的主管道公称直径相等，其数量、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.34  选择阀的安装位置应靠近储存容器，安装高度宜为1.5～1.7m。选择阀操作手柄应安装在便于操作的一面，当安装高度超过1.7m 时应采取便于操作的措施。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.8.35  选择阀上应标有灭火剂流动方向的指示箭头，箭头方向应与介质流动方向一致。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.36  选择阀上应设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌，并应便于观察。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.37  组合分配系统的启动，应能保证选择阀在容器阀前或同时打开。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅵ  喷头

6.8.38  喷头的设置部位、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.39  喷头的安装间距应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.8.40  喷头的最大保护高度不宜大于6.5m，最小保护高度不应小于300mm。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

6.8.41  喷头宜贴近防护区顶面安装，距顶面的最大距离不宜大于500mm。安装在吊顶下不带装饰罩的喷嘴，其连接管管端螺纹不应露出吊顶；安装在吊顶下带装饰罩的喷嘴，其装饰罩应紧贴吊顶。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.8.42  设置在有粉尘、油雾等防护区的喷头，应设有不影响灭火剂喷放并能自动开合的防护装置。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.43  喷头应有型号、规格的永久性标识。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅶ  管道及附件

6.8.44  系统管道的材质、管径应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。查阅相关资料。

6.8.45  在通向每个防护区的灭火系统主管道上，应设压力讯号器或流量讯号器。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.46  经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网，以及布设在以上场所的金属箱体等，应设防静电接地。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.47  管道的连接，当公称直径小于或等于80mm时，宜采用螺纹连接；大于80mm时，宜采用法兰连接。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.48  管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少应大2级，穿墙套管长度应与墙厚相等，穿楼板套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时，应设置柔性管段。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.8.49  管道支、吊架的安装应符合下列要求：

1  管道应采用吊、支架固定牢固。

项目类别：C

检测数量：每防护区抽检2处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

2  管道末端应采用防晃支架固定，支架与末端喷嘴间的距离不应大于500mm。

项目类别：C

检测数量：每防护区抽检2处。

检测方法：观察检查。尺量检查。

3  公称直径大于或等于50mm 的主干管道，垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架；当穿过建筑物楼层时，每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时，应增设防晃支架。

项目类别：C

检测数量：每防护区抽检2处。

检测方法：观察检查。

6.8.50  钢制管道附件应做内外防腐处理。使用在腐蚀性较大的环境里，应采用不锈钢的管道附件。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.51  管网上不应采用四通管件进行分流。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.52  灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆。在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道，可涂红色油漆色环，色环宽度不应小于50mm。每个防护区或保护对象的色环宽度应一致，间距应均匀。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.8.53  管道的压力试验应符合设计文件要求。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：查阅相关资料。

Ⅷ  防护区和保护对象

6.8.54  防护区的设置应符合下列要求：

1  防护区的划分应符合设计文件要求。防护区宜以单个封闭空间划分，同一防护区的吊顶层和地板下需同时保护时，可合为一个防护区。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  防护区应设置泄压口。泄压口宜设在外墙上,并应设在防护区净高的2/3以上。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

3  喷放灭火剂前，防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时，一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h；吊顶的耐火极限不宜低于

0.25h。防护区围护结构承受内压的允许压强，不宜低于1200Pa。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：查阅相关资料。

6.8.55  防护区的安全措施应符合下列要求：

1  防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  防护区的门应向疏散方向开启，并能自行关闭；用于疏散的门必须能从防护区内打开。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  灭火后的防护区应能通风换气。地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区，应设置机械排风装置。排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  防护区内的疏散通道及出口，应设应急照明与疏散指示标志。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  防护区内应设火灾声报警器，必要时，可增设闪光报警器。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6  防护区的入口处应设火灾声、光报警器。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

7  防护区的入口处应设灭火剂喷放指示灯。气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的正上方。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

8  防护区的入口处应设防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.56  采用二氧化碳局部应用灭火系统的保护对象，应符合下列要求：

1  保护对象周围的空气流动速度不宜大于3ｍ/ｓ。必要时，应采取挡风措施。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。用风速仪测量。

2  在喷头与保护对象之间，喷头喷射角范围内不应有遮挡物。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  当保护对象为可燃液体时，液面至容器缘口的距离不得小于150ｍｍ。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

Ⅸ  操作与控制

6.8.57  管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.58  气体灭火系统应设有主电源和直流备用电源，主电源应符合本规程4.1节的相关规定。当采用气动动力源时，应保证系统操作与控制所需要的压力和用气量。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.59  手动、自动转换开关的设置应符合下列要求：

1  灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区，应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时，应能将灭火系统转换为手动控制方式；当人员离开时，应能恢复为自动控制方式。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  设置在防护区处的手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  手动、自动转换开关的安装高度为中心点距地（楼）面1.5 m。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

6.8.60  手动启动、停止按钮的设置应符合下列要求：

1  手动启动、停止按钮应安装在防护区入口便于操作的部位。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  手动启动、停止按钮安装高度为中心点距地（楼）面1.5 m。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

3  手动启动、停止按钮处应有防止误操作的警示显示与措施。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.61  机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方，并应有防止误操作的警示显示与措施。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.62  手动模拟启动试验应符合下列要求：

1  按下手动启动按钮，灭火系统的启动信号应正常输出。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  防护区的声光警报装置应正常动作。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  相关联动设备应动作正常。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  防护区门外的气体喷放指示灯应正常。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：人工使压力信号反馈装置动作，观察检查。

5  设有消防控制室的场所，灭火控制系统的有关信息，应传送给消防控制室。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.63  自动模拟启动试验应符合下列要求：

1  自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  当防护区内任意一个火灾探测器动作时，相关报警设备动作应正常（如警铃、蜂鸣器发出报警声等）。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：用火灾模拟试验装置进行试验。观察检查。

3  当该防护区内另一个火灾探测器动作时，相关联动设备应正常动作（如发出声、光报警，关闭通风空调、防火阀等）。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：用火灾模拟试验装置进行试验。观察检查。

4  根据人员安全撤离防护区的需要，系统启动信号应在不大于30s的可控延迟后正常发出。对于平时无人工作的防护区，可设置为无延迟的喷射。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。用秒表测量。

5  在延迟阶段，按下手动紧急停止按钮，系统应中止启动。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6  防护区门外的气体喷放指示灯应正常。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：人工使压力信号反馈装置动作，观察检查。

7  设有消防控制室的场所，灭火控制系统的有关信息，应传送给消防控制室。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.8.64  条件允许时，应进行模拟喷气试验，模拟喷气试验除应符合本规程第6.8.62条的要求外,还应符合下列要求：

1  模拟喷气试验宜采用自动启动方式。

项目类别：A

检测数量：1个防护区或保护对象。

检测方法：观察检查。

2  储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。

项目类别：A

检测数量：1个防护区或保护对象。

检测方法：观察检查。

3  试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上，且应能从每个喷嘴喷出。

项目类别：A

检测数量：1个防护区或保护对象。

检测方法：观察检查。

6.8.65  当设有备用灭火剂时，应按使用说明书的方法进行模拟切换操作试验，试验结果应正常。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9 干粉灭火系统

Ⅰ  储存装置间

6.9.1  储存装置间的设置位置应符合设计文件要求，应靠近防护区，出口应直接通向室外或疏散通道。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.2  储存装置间宜保持干燥和良好通风。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.3  储存装置间应设应急照明。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。切断储瓶间正常电源，观察应急灯是否投入工作。

Ⅱ  储存装置

6.9.4  储存容器的规格和数量应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.5  储存容器内干粉灭火剂的类别和充装量应符合设计文件要求。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。查阅充装记录。

6.9.6  储存装置应设安全泄压装置，安全泄压装置的动作压力及额定排放量应符合产品型式检验报告的要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。查阅型式检验报告。

6.9.7  储存装置的布置应方便检查和维护，并宜避免阳光直射。其环境温度应为

-20～50℃。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。用温度计测量。

6.9.8  当采取防湿、防冻、防火等措施后，局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.9  设有备用灭火剂的系统应符合下列要求：

1  备用量应符合设计文件要求并不应小于系统设计的储存量。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  备用干粉储存容器应与系统管网相连，并能与主干粉储存容器切换使用。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅲ  驱动装置

6.9.10  驱动气体应选用惰性气体，宜选用氮气。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.11  驱动气体储瓶的数量、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.12  驱动气体的充装压力应符合设计文件要求。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅳ  预制灭火装置

6.9.13  预制灭火装置的规格和数量应符合设计文件要求。一个防护区或保护对象宜用一套预制灭火装置保护，一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4 套。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.14  灭火剂储存量应符合设计文件要求并不得大于150kg。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.15  管道长度不得大于20m。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

6.9.16  工作压力不得大于2.5MPa。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅴ  选择阀

6.9.17  选择阀应采用快开型阀门，其公称直径应与连接管道的公称直径相等，其数量、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.18  选择阀可采用电动、气动或液动驱动方式，并应有机械应急操作方式。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.19  选择阀的位置宜靠近干粉储存容器，并便于手动操作，方便检查和维护。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.20  选择阀上应设有标明防护区的永久性铭牌。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.21  系统启动时，选择阀应在容器阀动作之前打开。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅵ  喷头

6.9.22  喷头的设置部位、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.23  喷头的安装位置和间距应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.9.24  喷头应有防止灰尘或异物堵塞喷孔的防护装置，防护装置在灭火剂喷放时应能被自动吹掉或打开。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅶ  管道及附件

6.9.25  系统的管道管径、材质应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。查阅相关资料。

6.9.26  在通向防护区或保护对象的灭火系统主管道上，应设置压力信号器或流量信号器。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.27  当系统管道设置在有爆炸危险的场所时，管网等金属件应设防静电接地。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.28  管道分支不应使用四通管件。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.29  管道变径时应使用异径管，管道转弯时宜选用弯管，干管转弯处不应紧接支管。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.30  管道及附件应进行内外表面防腐处理。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：查阅相关资料。观察检查。

6.9.31  管道可采用螺纹连接、沟槽 ( 卡箍 ) 连接、法兰连接或焊接。公称直径等于或小于80mm的管道，宜采用螺纹连接；公称直径大于80mm的管道，宜采用沟槽 ( 卡箍 ) 或法兰连接。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.32  管网中阀门之间的封闭管段应设置泄压装置。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.33  管网应留有吹扫口。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.34  管道应设置固定支、吊架，可能产生爆炸的场所，管网宜吊挂安装并采取防晃措施。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅷ  防护区和保护对象

6.9.35  采用全淹没灭火系统的防护区应符合下列要求：

1  喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口，其总面积不应大于该防护区总内表面积的15％，且开口不应设在底面。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

2  防护区应设泄压口，并宜设在外墙上，其高度应大于防护区净高的2/3。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

3  防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应小于0.50h，吊顶的耐火极限不应小于0.25h；围护结构及门、窗的允许压力不宜小于1200Pa。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：查阅相关资料。

6.9.36  防护区的安全措施应符合下列要求：

1  防护区的走道和出口，必须保证人员能在 30s 内安全疏散。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  防护区的门应向疏散方向开启，并应能自动关闭，在任何情况下均应能在防护区内打开。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区，应设置独立的机械排风装置，排风口应通向室外。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。手动启动机械排风装置进行试验。

4  防护区入口处应装设自动、手动转换开关。转换开关安装高度宜使中心位置距地面1.5m。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

5  防护区内及入口处应设火灾声光警报器。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6  防护区入口处应设置干粉灭火剂喷放指示门灯。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

7  防护区入口处应设置干粉灭火系统永久性标志牌。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.37  采用局部应用灭火系统的保护对象，应符合下列要求：

1  保护对象周围的空气流动速度不应大于2m/s。必要时，应采取挡风措施。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。用风速仪测量。

2  在喷头和保护对象之间，喷头喷射角范围内不应有遮挡物。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  当保护对象为可燃液体时，液面至容器缘口的距离不得小于150mm。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.9.38  组合分配系统保护的防护区与保护对象之和不得超过8个。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅸ  操作与控制

6.9.39  干粉灭火系统应设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。当局部应用灭火系统用于经常有人的保护场所时可不设自动控制启动方式。预制灭火装置可不设机械应急操作启动方式。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.40  一个防护区或保护对象所用预制灭火装置应同时启动，其动作响应时间差不得大于 2s。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：用秒表测量。

6.9.41  当防护区或保护对象有可燃气体，易燃、可燃液体供应源时，启动干粉灭火系统之前或同时，必须切断气体、液体的供应源。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.42  干粉灭火系统应设有主电源和直流备用电源。当采用气动动力源时，应保证系统操作与控制所需要的压力和用气量。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.43  系统手动启动装置的设置应符合下列要求：

1  全淹没灭火系统的手动启动装置应设置在防护区外邻近出口或疏散通道便于操作的地方；局部应用灭火系统的手动启动装置应设在保护对象附近的安全位置。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  所有手动启动装置都应明显地标示出其对应的防护区或保护对象的名称。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  手动启动装置的安装高度宜使其中心位置距地面1.5m。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

6.9.44  手动紧急停止装置的设置应符合下列要求：

1  在紧靠手动启动装置的部位应设置手动紧急停止装置。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  手动紧急停止装置的安装高度宜使其中心位置距地面1.5m。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

6.9.45  手动模拟启动试验应符合下列要求：

1  按下手动启动按钮，灭火系统的启动信号应正常输出。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  防护区的声光警报装置应正常动作。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  相关联动设备应动作正常。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  防护区入口处设置的干粉灭火剂喷放指示门灯应正常动作。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：人工使压力信号器或流量信号器动作，观察检查。

5  设有消防控制室的场所，系统的设备动作及反馈信号应传送给消防控制室。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.9.46  自动模拟启动试验应符合下列要求：

1  灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才能启动。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  当防护区内两种不同类型或两组同一类型的探测器动作，防护区的声光警报装置应正常动作。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：用火灾模拟试验装置试验。观察检查。

3  系统的启动信号应经一定的延迟时间后正常输出，延迟时间不应大于30s。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。用秒表测量。

4  在延迟、启动各阶段，相关联动设备应动作正常。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  在延迟阶段，按下手动紧急停止按钮，系统应中止启动。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6  在使用手动紧急停止装置后，按下手动启动装置应可以再次启动系统。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

7  防护区入口处设置的干粉灭火剂喷放指示门灯应正常动作。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：人工使压力信号器或流量信号器动作，观察检查。

8  设有消防控制室的场所，系统的设备动作及反馈信号应传送给消防控制室。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10  细水雾灭火系统

Ⅰ  储气容器和储水容器

6.10.1  储气容器和储水容器的规格、型号和附件设置均应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.2  储气容器和储水容器应设永久性的铭牌，标明气体类型、充装量、容器容积、容器压力等级、容器重量等，必要时加注添加剂类型及重量。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.3  储气容器和储水容器的安装定位尺寸应符合设计文件要求，其操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于800mm。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.10.4  储气容器和储水容器的支框架应固定牢靠，且应进行防腐处理。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.5  设有备用量的系统应符合下列要求：

1  备用量不应小于系统的设计储水量。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  容器式组合分配系统备用量的储存容器应与系统管网相连，并能与主储存容器切换使用。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅱ  消防水泵

6.10.6  消防水泵的数量、规格、型号、性能应符合设计文件要求。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.7  泵组式细水雾灭火系统应设置备用泵，备用泵的供水能力不应小于最大一台工作泵的供水能力。当主泵故障时，备用泵应能自动切换运行。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：检查备用水泵铭牌并与主泵流量、扬程相比较。进行主备泵切换试验。

6.10.8  水泵应采用自灌式吸水。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.9  水泵应按二级负荷供电。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。进行主备电源末端自动切换试验。

6.10.10  消防水泵吸水管的安装应符合下列要求：

1  吸水管的数量和管径应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  吸水管上应装过滤器、阀门。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  水平段变径处应采用偏心大小头连接，并采用管顶平接。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.11  消防水泵出水管的安装应符合下列要求：

1  出水管的数量和管径应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  出水管上应安装控制阀门、止回阀及压力表。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅲ  选择阀

6.10.12  选择阀的设置数量、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.13  选择阀的安装位置宜靠近供水装置，并应便于手动操作，方便检查维护。选择阀的安装高度不应超过1.7m，不应低于1.2m。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.10.14  选择阀上应设置标明防护区名称或编号的永久性标志牌。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅳ  喷头

6.10.15  喷头的数量、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.16  喷头的安装位置应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.17  喷头最大间距不宜大于3.0m，距离被保护对象表面不应小于500mm。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

6.10.18  当保护对象为带电体时，喷头、管道与裸露或非绝缘带电设备的安全净距应不小于表6.10.18中的规定。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

表6.10.18  喷头、管道与裸露或非绝缘带电设备的安全净距

| 带电设备额定电压等级（kv） | 安全净距（m） |
| --- | --- |
| 220 | 2.2 |
| 110 | 1.1 |
| 35 | 0.5 |

Ⅴ  管道及附件

6.10.19  系统过滤器的设置应符合下列要求：

1  细水雾灭火系统的供水侧必须设置过滤器，过滤器的数量、规格、型号应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  当喷头最小孔径小于800μm时，应在配水支管的入口处或每个喷头内安装过滤器。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.20  系统的管道、管件的材质、管径应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：查阅相关资料。

6.10.21  系统的管道布置应符合设计文件要求。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.22  管道的连接可采用螺纹、法兰、焊接、卡套及活接头等方式连接。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.23  在通向每个防护区的灭火系统主管道上，应设压力讯号器或流量讯号器。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.24  经过有爆炸危险的粉尘、可燃气体、蒸汽、强电等场所的管道，应设防静电接地。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.25  管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管长度应和墙面相平，穿过楼板套管长度应高出地面50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性防火封堵材料进行封堵。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。尺量检查。

6.10.26  管道的压力试验应符合设计文件要求。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：查阅相关资料。

6.10.27  管道支吊架安装应符合下列要求：

1  管道应设置支、吊架并固定牢固。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  管道末端处应采用支架固定，支架与喷头之间的管道长度不应大于250mm。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

3  管道支吊架应进行防腐处理。高压系统应采取防晃措施。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅵ  动作试验装置

6.10.28  每套细水雾灭火系统，应设置一套系统动作试验装置。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.29  系统动作试验装置应设置在分配管或通向保护区的主管道上，应由试验阀（手动或电动）和管道等组成。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.30  系统动作试验装置设置时应保证试验时安全排水。

项目类别：C

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

Ⅶ  防护区和保护对象

6.10.31  防护区的设置应符合下列要求：

1  防护区围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.50h；吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。防护区的围护结构及门窗承受内压的允许压强不宜低于1200Pa。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：查阅相关资料。

2  对灭火前不能关闭的开口，其面积不应大于防护区总内表面积的0.2%，且单个最大开口面积不应大于1.0㎡。开口设置位置的高度不宜大于防护区总高度的50%，并不应小于防护区总高度的10%。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

6.10.32  防护区的安全措施应符合下列要求：

1  防护区应有能在30s内使该区人员疏散完毕的走道和出口。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  疏散走道与出口处，应设应急照明与疏散指示标志。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  防护区的门应向疏散方向开启，并能自行关闭；在任何情况下均应能从防护区内打开。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  防护区内及入口处应设声光警报器。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  防护区入口处应设置细水雾喷放指示灯。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6  防护区入口应张贴表明使用介质类型及关于自动释放可能的告示。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.33  组合分配系统的防护区不宜超过8个。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.34  采用局部应用灭火系统的保护对象，应符合下列要求：

1  保护对象周围的空气流动速度不宜大于3.0m/s。必要时，应采取挡风措施。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。用风速仪测量。

2  在喷头和保护对象之间，喷头喷射角范围内不应有遮挡物。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  当保护对象为可燃液体时，液面至容器缘口的距离不得小于150mm。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

Ⅷ  操作与控制

6.10.35  细水雾灭火系统应设有自动控制、手动控制和应急操作三种启动方式。

项目类别：A

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.36  当采用火灾探测器报警时，细水雾灭火系统的自动控制应在接受到两个独立的火灾信号后才能启动系统。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.37  根据人员疏散要求，宜延迟启动，但延迟时间不应大于30s。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：用秒表测量。

6.10.38  手动操作装置应设在防护区外便于操作的地方，并应能在一处完成系统启动的全部操作。局部应用灭火系统的手动操作装置应设在保护对象附近。当容器式系统的供水装置设在防护区内时，应在防护区外设置手动应急启动装置。

项目类别：B

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6.10.39  细水雾灭火系统应设有主电源和直流备用电源。当采用气动动力源时，应保证系统操作与控制所需要的压力和用气量。

项目类别：B（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。进行主备电源切换试验。

6.10.40  系统模拟动作试验应符合下列要求：

1  系统模拟动作试验应分别进行手动灭火试验和自动灭火试验。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  系统启动时，有关阀门工作正常。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  在延迟、启动各阶段，有关声光报警信号正确。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  在延迟、启动各阶段，相关联动设备动作正常。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  模拟试验喷放指示灯应工作正常。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6  实际喷雾时，防护区内每个喷头均应正常喷出细水雾。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

7  实际喷雾时，设备和管道应无明显晃动和机械损坏。

项目类别：A（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

8  设有消防控制室的场所，防护区灭火控制系统的有关信息，应传送给消防控制室。

项目类别：C（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

7  防火分隔设施

7.1  防火卷帘

7.1.1  防火卷帘的设置位置、数量、规格型号应符合设计文件的要求

项目类别：B类

检测数量：100%检测。

检测方法：核对图纸观察检查。

7.1.2  防火卷帘的安装应符合下列要求：

1  帘板嵌入导轨的深度应符合：

1)门洞宽度小于3.0m时，每端嵌入最小深度为45mm。

2)门洞宽度大于等于3.0m且小于5.0m时，每端嵌入最小深度为50mm。

3)门洞宽度大于等于5.0m时，每端嵌入最小深度为60mm。

项目类别：C类

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

2   防火防烟卷帘导轨和门楣的防烟装置应采用不燃或难燃材料

项目类别：B类

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3   防火卷帘上方应有箱体或其它能阻止火灾蔓延的防火保护措施。

项目类别：C类

检测数量：100%检测。。

检测方法：观察检查。

4   座板与地面间隙不宜大于20mm。

项目类别： C类

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量测量。

5   设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置手动启闭装置。

项目类别： B类

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

6   帘板金属零部件表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸等.。无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补等。

项目类别： B类

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

7  在明显位置上应有永久性铭牌，注有规格、型号、功率、厂名、编号、出厂日期等。

项目类别： C类

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

8  垂直卷防火卷帘应具有自动、手动、温控速放和机械速放的控制功能；侧身卷和水平卷防火卷帘应具有自动、手动控制功能

项目类别：B类

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

7.1.3   防火卷帘的升降速度应符合表7.1.3的要求

项目类别：B类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：用秒表和尺量检查。

表7.1.3

| 卷帘类型 |  | 升降速度 |
| --- | --- | --- |
| 垂直卷帘 | 电动 | 2m/min～7.5m/min |
|  | 自重 | ≤9.5m/min |
| 侧面卷帘 |  | ≥7.5m/min |
| 水平卷帘 |  | 2m/min～7.5m/min |

7.1.4  防火卷帘的温控装置的动作温度应为73℃±0.5℃时，当释放装置动作时，卷帘应依自重下降关闭。（*）

项目类别：B类

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

7.1.5  帘板应升降自如，传动机构运转平稳。不应有脱轨和明显的倾斜，双帘面卷帘的两个帘面应同时升降，两个帘面之间的高度差不应大于50mm。

项目类别：B类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

7.1.6  防火卷帘启、闭运行的平均噪声不应大于85dB。

项目类别：C类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：声级计检查。

7.1.7  控制器应满足下列要求：

1  防火卷帘及其控制装置的供电电源应符合本规程4.1节相关要求。

2  应能接收卷帘门的动作信号，并发出声、光报警信号

项目类别：C类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  控制线路的布线应满足本规范5.1节相关要求

4  防火卷帘在半降和全降后，防火卷帘控制器应能向消防控制中心反馈信号。

项目类别：C类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

7.1.8  防火卷帘应具备下列功能：

1  能手动控制防火卷帘的启闭和停止。

项目类别：A类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  消防控制室远程控制防火卷帘的半降和全降。

项目类别：A类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  手动急停优先功能。

项目类别：A类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  在卷门机电源发生故障时，应能在控制器的控制下由控制器供电电源启动速放控制装置，实现防火卷帘自重下降，并可在中限位置使防火卷帘停止并延时，延时结束后再次启动速放控制装置，在防火卷帘到达下限位置时停止速放控制装置。在卷门机电源和控制器主电源都处于故障状态时，控制器应能够在备用电源的支持下完成上述功能。

项目类别：A类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

7.1.9  防火卷帘应具备以下系统联动功能:

1 疏散通道上的防火卷帘，当与其相关的火灾探测器组的感烟火灾探测器动作后，消防联动控制器输出控制防火卷帘下降至中限位（距地或楼面1.8m处）的控制信号；与其相关的火灾探测器组的感温火灾探测器动作后，输出控制防火卷帘下降到下限位的控制信号。并发出防火卷帘动作声、光指示信号。

项目类别：A类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2 用于防火分隔的防火卷帘，在与其相关的火灾探测器或手动报警按钮动作后，消防联动控制器输出控制卷帘下降到下限位的控制信号。并发出防火卷帘动作声、光指示信号。

项目类别：A类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

7.2  防火门

7.2.1  防火门的设置位置、数量、规格型号应符合设计文件的要求。

项目类别：B类。

检测数量：抽查50%，但不得少于5樘。

检测方法：观察检查。

7.2.2  防火门的外观质量应符合下列要求：

1 木质防火门割角、拼缝应严实平整，不得有刨痕、毛刺和锤印。

项目类别：C类

检测数量：抽检50%，但不得少于5樘。

检测方法：观察检测。

2  钢质防火门焊接应牢固，焊点均匀，不得出现假焊和烧穿现象，外表面堆焊处应      打磨平整。

项目类别：C类

检测数量：抽检50%，但不得少于5樘。

检测方法：观察检测。

3  钢木质防火门表面应喷防锈底漆，表面漆层应均匀，平整光滑，不得有堆漆、麻点、气泡、以及流淌等现象。

项目类别：C类

检测数量：抽检50%，但不得少于5樘。

检测方法：观察检测。

4  其他材质防火门表面漆层应无色差，外观应平整、光洁，无明显凹痕、裂痕等现象。

项目类别：C项

检测数量：抽检50%，但不得少于5樘。

检测方法：观察检查。

7.2.3   防火门的安装应符合下列要求：

1   防火门小五金应安装齐全。合页、插销、顺序器、防火闭门装置、防火锁应经国家认可授权机构检测合格。

项目类别： B类

检测数量：抽检50%，但不得少于5樘。

检测方法：观察检查。

2   嵌装在防火门上的防火玻璃，其耐火等级与防火门耐火等级相当。

项目类别： B类

检测数量：抽检50%，但不得少于5樘。

检测方法：观察检查（查阅有关测试报告、合格证）。

3   安装在疏散通上的单扇门、双扇门应设置能自动关闭的闭门器；双扇门的中缝应设有盖缝板。

项目类别：B类

检测数量：抽检50%，但不得少于5樘。

检测方法：观察检查。

4  防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。

项目类别：C类（*）

检测数量：抽检50%，但不得少于5樘。

检测方法：观察检查。

5   应在明显位置有耐久性标牌。

项目类别：B类

检测数量：抽检50%，但不得少于5樘 。

检测方法：观察检查。

7.2.4  防火门的启闭性能应符合下列要求：

1   防火门应向疏散方向开启，并在关闭后应能从任何一侧手动开启。

项目类别：B类（*）

检测数量：抽检50%，但不得少于5樘。

检测方法：观察检查。

2   双扇或多扇防火门应能顺序关闭，应为带盖缝板的一侧门后关，关闭应严密。

项目类别：B类（*）

检测数量：抽检50%，但不得少于5樘。

检测方法：观察检查。

3   在不大于80N的推力作用下即可开启。

项目类别：B类（*）

检测数量：抽检50%，但不得少于5樘。

检测方法：观察检查。

4  平时要求保持常闭的，带闭门器的防火门，门开启后应能自动关闭。

项目类别：B类（*）

检测数量：抽检50%，但不得少于5樘。

检测方法：观察检查。

7.2.4  带自动闭门装置的常开防火门，在与其相关的火灾探测器或手动报警按钮动作后，消防联动控制器输出控制防火门关闭的控制信号，将反馈信号传输到消防控制室。

项目类别：B类（*）

检测数量：抽检50%，但不得少于5樘。

检测方法：观察检查。

7.3 空调防火阀

7.3.1  空调防火阀的设置位置、数量、规格型号应符合设计文件要求:

项目类别：B类。

检测数量：每个楼层或防火分区不得少于2处。

检测方法：观察检查。

7.3.2  空调防火阀应有耐久性铭牌标记。

项目类别：B类。

检测数量：每个楼层或防火分区不得少于2处。

检测方法：观察检查。

7.3.3  防火阀的安装应符合下列要求

1 防火阀宜靠近防火分隔处设置。

项目类别：C类

检测数量：每个楼层或防火分区不得少于2处。

检测方法：观察检查。

2  防火阀暗装时，应在安装部位设置方便检修的检修口。

项目类别：C类

检测数量：每个楼层或防火分区不得少于2处。

检测方法：观察检查。

3  在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。

项目类别：B类。

检测数量：每个楼层或防火分区不得少于2处。

检测方法：观察检查。

4  防火阀的安装方向应正确。

项目类别：B类

检测数量：每个楼层或防火分区不得少于2处

检测方法：观察检查

7.3.4  空调防火阀应具备以下功能:

1  电动控制的防火阀应能在消防控制室的远程关闭或火警时联动关闭，并将关闭信号传至消防控制室。

项目类别：B类。（*）

检测数量：每个楼层或防火分区不得少于2处。

检测方法：观察检查。

2  设计无要求时，当空调管道内温度达到70度以上时，应能熔断关闭。

项目类别：B类。

检测数量：按楼层或防火分区不得少于2处。

检测方法：观察检查。

8机械防排烟设施

8.1 机械加压送风系统

8.1.1  正压送风机应符合下列要求

1  风机的供电电源应符合本规程4.1节相关规定。

项目类别： A类

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  加压送风量应符合设计文件要求。

项目类别：A类

检测数量：100%检测。

检测方法：查阅图纸观察检查核对铭牌。

3  控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮应能正常工作，按钮启、停风机时，仪表及指示灯显示正常。

项目类别： C类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  风机手动及远程启动后运转正常。控制室能接受其反馈信号。

项目类别： A类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  风机的设置位置应符合设计文件要求，设计无要求时，应根据风量分配均衡、新风入口不受火、烟威胁等因素确定。

项目类别：B类

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

8.1.2  正压送风口的安装应符合下列要求:

1  送风口应设在靠近地面的墙面上。

项目类别：C类

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  加压送风口的风速不宜大于7m/s。

项目类别：B类（*）

检测数量：每个独立的送风系统或竖井取最有利点检查。

检测方法：风速仪测量检查。

3  正压送风口的设置位置、数量和规格型号应符合设计文件要求。

项目类别：C类

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  手动、电动及远距离开启时应正常，手动能复位。

项目类别：B类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  防烟楼梯间和前室、合用前室的余压应分别满足40～50Pa和25～30Pa的余压要求。

项目类别： B类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：风速仪、 数字微压计测量检查。

8.1.3  风道应采用不燃材料制作。

项目类别：B类

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

8.1.4  系统应具有以下自动联动功能：

1  火灾报警后，消防控制设备发出控制信号，启动着火层及上、下相邻层的正压送风口；如楼梯间为电动常闭风口时，应同时打开楼梯间所有正压送风口，消防控制室接受其反馈信号。

项目类别：A类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  火灾报警后，消防控制设备发出控制信号，联动启动正压送风机。

项目类别：A类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

8.2 机械排烟系统

8.2.1  排烟风机除满足本规范8.1.3条第1、3、4款的要求处，还应满足以下要求：

1 系统排烟量应符合设计文件要求。

项目类别：A类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法;：观察检查。

8.2.2  排烟阀(口)的安装应符合下列要求：

1  排烟阀(口)的设置位置、规格型号应符合设计文件要求。

项目类别：B类

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  排烟阀(口)应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上，且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m，设在顶棚的排烟阀(口)，距可燃物的距离不应小于1.0m。

项目类别：B类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

3  排烟阀(口)距防烟分区最远点水平距离不应超过30m。

项目类别： B类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：尺量检查。

4  排烟阀(口)平时应处于关闭状态；手动、电动及远距离开启时应正常，并输出信息，启动排烟风机；可手动复位。

项目类别： B类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5  排烟阀(口)处的风速不宜大于10m/s。

项目类别： B类（*）

检测数量：每个独立的系统取最有利点检查。

检测方法：风速仪测量检查。

8.2.3  排烟窗宜设置在上方，并有方便开启的装置。

项目类别： B类

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

8.2.4  挡烟垂壁下垂的高度不应小于500mm。

项目类别：B类

检测数量：全检。

检测方法：尺量检查。

8.2.5  排烟管道必须采用不燃材料制作，管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。

项目类别：B类

检测数量：100%检测检测。

检测方法：尺量检查。

8.2.6  排烟防火阀的安装应符合下列要求：

1 排烟防火阀的动作温度应为280℃

项目类别：B类

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2 排烟防火阀应设在排烟风机的入口处以及排烟支管穿过防火墙处。

项目类别：B类

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3 排烟防火阀平时的状态应符合设计文件要求，手动、电动操作时动作应正常，并向消防控制中心发出排烟防火阀动作信号，手动能复位。

项目类别：B类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

8.2.7  设置机械排烟的地下室，应同时设置补风系统。并符合下列要求：

1  设置位置应符合设计文件要求。

项目类别： B类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2  补风机电源应符合本规4.1节相关要求。

项目类别： A类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3  补风量符合设计要求，并不宜小于排烟量的50%。

项目类别： B类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4  手动、远程启动风机，风机应运行正常。并接受其反馈信号。

项目类别： A类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

8.2.6  系统控制功能应符合下列要求：

1手动开启排烟口时，排烟风机应能自行启动。当设有火灾自动报警系统时，控制室应能接收其返馈信号。

项目类别： A类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2 火灾报警后，消防控制设备对排烟设施应有下列控制和显示功能：

1) 停止相关部位的空调送风，关闭相关部位的防火阀，并接受其反馈信号。

项目类别： A类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

2) 启动相关部位排烟风机和排烟口，并接受其反馈信号。

项目类别： A类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

3) 启动相关防烟分区的挡烟垂壁；并接受其反馈信号。

项目类别： A类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

4) 启动相关部位的排烟窗。并接受其反馈信号。

项目类别： A类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

5）启动相关部位的补风机。并接受其反馈信号。

项目类别： A类（*）

检测数量：100%检测。

检测方法：观察检查。

9  钢结构防火涂料涂装工程

9.1   一般规定

9.1.1 产品选型应符合设计文件

项目类别：A类

检测数量：100%检查

检测方法: 查验国家质量监督检测机构对工程所用产品的耐火极限和理化力学性能检测报告。工程所使用产品的合格证

9.2  涂层外观

9.2.1  防火涂料不应有误涂、漏涂。

项目类别: A类

检测数量：按同类构件数抽查30%，且均不应少于10件。

检测方法：观察检查。

9.2.2  防火涂料涂层表面应无明显凹陷、乳突、粉化松散和浮浆等外观缺陷。

项目类别: B类

检测数量：按同类构件数抽查30%，且均不应少于10件。

检测方法：观察检查。

9.2.2  超薄型、薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm；厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1mm。

项目类别：B类

检测数量：按同类构件数抽查30%，且均不应少于10件。

检测方法：观察检查和用尺量检查。

9.2.3  涂层和钢基材之间和涂层之间，应粘结牢固，无脱层、无空鼓。

项目类别：B类

检测数量：100%检查

检查方法: 用0.75-1Kg的小榔头敲击检查

9.2.4  钢结构构件的防火喷涂保护方式应符合图9.2.4-1~9.2.4-4的要求

项目类别: A类

检测数量：按同类构件数抽查30%，且均不应少于10件。

检测方法：观察检查。

9.3  涂层厚度

8.2.4-1

8.2.4-2

图9.2.4

9.3.1  防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

项目类别:  B类

检测数量：按构件数抽查30%，且同类构件不应少于10件。

检查方法：检查中间验收记录

表9.3.1  各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级

| 涂 料 品 种 | 除绣等级 |
| --- | --- |
| 油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆 | St2 |
| 高氯化聚乙烯、氯化橡胶、氯磺化聚乙烯、 环氧树脂、聚氨酯等漆或防锈漆 | Sa2 |
| 无机富锌、有机硅、过氯乙烯等底漆 | 1 Sa2 ---- 2 |

涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外应为150μm，室内应为125μm，其允许偏差为—25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为—5μm。

9.3.2  涂层厚度应满足下列要求：

1  超薄型、薄涂型防火涂料的涂层厚度应满足设计文件中钢结构不同构件耐火极限的设计要求。

项目类别：A类

检测数量：按同类构件数抽查30%，且均不应少于10件。

检测方法：用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查，并参考本规范附录H 进行测量

2  厚涂型防火涂料涂层的厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。

项目类别：A类

检测数量：按同类构件数抽查30%，且均不应少于10件。

检测方法：用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查，并参考本规范附录H 进行测量

附录A-1  建筑电气安全消防检测评定方法

1、分项的评定应符合以下要求：

1）分项内容符合本规范和设计文件要求的，评定为合格。

2) 分项为电流、温度的项目必须换算至额定工况下的数值再进行判定。

3）I级项目只要有一处不合格，则该分项目即判为不合格；Ⅱ级项目不合格数占抽检数量的10%及以上，则判定该分项不合格； Ⅲ级项目不合格数占抽检数量的15%及以上 ，则判定该分项为不合格。

2、系统（单项）的评定应符合下列要求：

1）满足以下条件者，单项为合格。

a  所有A类项目全部合格。

b  Xw ≤0.2 。

2）满足以下任何一条，系统判定为不合格：

a  系统（单项）中有I级项目不合格。

b  Xw ＞0.2。

Cs+2Bs

Xw = --------------

Zs

Xw：:--------------------火灾危险系数

Zs： ---------------------实际工程中，单项中实际单位分项总数。与单项中子项数量无关。

工程中缺损的分项和子项，其对应的项目不计入项目总数。

Bs：---------------------实际工程中，单项中实际Ⅱ级项目不合格数。与单项中子项数量无关。

Cs：--------------------- 实际工程中，单项中实际Ⅲ级项目不合格数。与单项中子项数量无关。

附录A-2  消防设施检测评定方法

- 分项的评定应符合以下要求：

1）分项内容符合本规范和消防设计文件要求的，评定为合格。

2）有距离、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其误差不超过5%，且不影响正常使用功能的，评定为合格。

3）分项名称为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现的，评定为合格；否则就为不合格。

4)子项抽查中，A类项目只要有一处不合格，该分项评定为不合格。

5）子项抽查中，B类项目的不合格率小于或等于子项抽检数量的10%时，该分项评定为合格；不合格率大于10%时，该分项评定为不合格

6）子项抽查中，C类项目不合格率小于或等于子项抽检数量的15%时，该分项评定为合格；不合格率大于15%时，该分项评定为不合格。

7)消防产品经现场判定不符合消防产品准入制度的，该分项评定为不合格。

2  系统的评定应符合下列要求：

1）满足下列条件系统判定合格：

a  所有A类项目全部合格。

b  系统中B类不合项占该系统B类实际项目总数的比例小于或等于20%。

c  系统中C类不合项占该系统C类实际项目总数的比例小于或等于30% 。

d  系统按照消防设计文件施工，未造成子项缺少或与设计文件严重不符。

2）满足以下任何一条，系统判定为不合格：

a  系统中存在A类项目不合格。

b  系统中B类不合项占B类实际项目总数的比例大于20%。

c  系统中C类不合项占C类实际项目总数的比例大于30% 。

d  系统未按照消防设计文件施工，造成子项缺少或与设计文件严重不符。

3  既有建筑的建筑消防设施的定期检测，按本规程附录C的格式只对分项进行评定，不对子项和单项评定。

附录A-3  钢结构防火涂料涂装工程检测评定方法

- 1、分项的评定应符合以下要求：

1） 产品符合设计要求，符合消防产品准入制度，并能提供有效检验报告和合格证，评定为合格。

2)子项抽查中，A类项目只要有一处不合格，该分项评定为不合格。

3）子项抽查中，B不合格率小于或等于子项抽检数量的10%时，该分项评定为合格；不合格率大于10%时，该分项评定为不合格。

2  系统的评定应符合下列要求：

1）满足下列条件系统判定合格：

a 系统中A类项目全部合格。

b系统中B类不合项占B类实际项目总数的比例小于或等于50 % 。

2) 满足下列条件之一，系统判定不合格：

a 系统中存在A类项目不合格。

b 系统中B类不合项占B类实际项目总数的比例大于 50 % 。

c 系统未按照消防设计文件施工，造成子项缺少或与设计文件严重不符。

附录F  定量项目分析表

根据被检测对象的温度、距离、电流、电压等量化要素，不同数据对引起电气火灾的危险程度不同，又将这些定量项目（Ⅳ级）依照实测数据，确定其危险级别，进而应分为“Ⅰ级”“Ⅱ级”“Ⅲ级”三个等级。见表F

表F

| 测量参数 | 基准值 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 最高允许温度 | β≥1.3 | 1.1≤β＜1.3 | 1.0≤β≤1.1 |
| 电流 | 额定电流 | β≥1.3 | 1.2≤β＜1.3 | 1.1≤β＜1.2 |
| 电压 | 额定电压 | β≥1.3 | 1.2≤β＜1.3 | 1.1≤β＜1.2 |
| 防火距离 | 标准规定值 | β≤0.6 | 0.6≤β≤0.8 | 0.8＜β＜1.0 |
| β值为实测值与标准值之比 |  |  |  |  |

附录G电气防火安全单项、子项、分项划分原则

| 单项（系统） | 子项 | 分项 |
| --- | --- | --- |
| 变配电装置 | 变配电室 | 4.2.1-4.2.5 |
|  | 变压器 | 4.2.6-4.2.13 |
|  | 高、低压成套配电柜及配电室内的母线 | 4.2.20-4.2.22 |
|  | 补偿电容 | 4.2.16-4.2.19 |
|  | 互感器 | 4.2.14-4.2.15 |
| 低压配电线路 | 电缆桥架及桥架内电缆敷设 | 4.2.23-4.2.29 |
|  | 电缆沟内及电缆坚井内电缆敷设 |  |
|  | 电缆导管、电线导管和线槽敷设 |  |
|  | 电缆、电线导管和线槽敷线 |  |
|  | 槽板配线、钢索配线 |  |
|  | 强电井内接插式母线 |  |
| 用电设备 | 电动机 | 4.2.30-.4.2.37 |
|  | 电热设备 |  |
|  | 整流设备 |  |
|  | 空调 |  |
|  | 风扇 |  |
|  | 其它小型设备 |  |
|  | 动力箱 | 4.2.20-4.2.22 |
|  | 照明箱 |  |
|  | 控制柜（箱） |  |
| 照明装置 | 普通灯具 | 4.2.38-4.2.43 |
|  | 景观灯 |  |
|  | 倪红灯 |  |
|  | 广告灯、建筑物彩灯 |  |
|  | 航空标志灯 |  |
|  | 防爆灯具 |  |
| 开关与插座 | 开关 | 4.2.44-4.2.46 |
|  | 插座 |  |
| 接地和等电位联结 | 接地 | 4.2.47-4.2.53 |
|  | 等电位联结 |  |

附录H  钢结构防火涂料涂层厚度测定方法

一、测针与测试图：

测针（厚度测量仪），由针杆和可滑的圆盘组成，圆盘始终保持与针杆垂直，并在其上装有固定装置，圆盘直径不大于30mm，以保证完全接触被测试件的表面，如果厚度测量仪不易插入被插材料中，也可以使用其他适宜的方法测试。

测试时，将测厚探针垂直插入防火涂层直至钢基材表面上，记录标尺读数。

二、测点选定：

1、楼板和防火墙的防火涂层厚度测定，可选两相邻纵、横轴线相交中的面积为一个单元，在其对角线上，按每米长度选一点进行测试。

2、全钢框架结构的梁和柱的防火涂层厚度测定，在构件长度内每隔3m取一截面，按附图H所示位置进行测试。

工字梁                    工型柱                         方型柱

附图H

3、桁架结构，上弦和下弦按照第二条的规定每隔3m取一截面检测，其他腹杆每根取一截面检测。

三、测量结果：

对于楼板和墙面，在所选择的面积中，至少测出5个点；对于梁和柱在所选择的位置中，分别测出6个和8个点，分别计算出他们的平均值，精确到0.5mm。

附录I  引用标准目录

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB3445		室内消火栓

GB4717	    火灾报警控制器通用技术条件

GB10001		公共信息标志用图形等号

GB13495		消防安全标志

GB14102		钢质防火卷帘通用技术条件

GB15322		可燃气体探测器技术要求和试验方法

GB15630		消防安全标志设置要求

GB16282 		119火灾报警系统通用技术条件

GB16806		可燃气体报警控制器技术要求和试验方法

GB50045		高层民用建筑设计防火规范

GB50151		低倍数泡沫灭火系统设计规范

GB50166		火灾自动报警系统施工及验收规范

GB50193		二氧化碳灭火系统设计规范

GB50196		高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范

GB50219		水喷雾灭火系统施工及验收规范

GB50263		气体灭火系统施工及验收规范

GB50016       建筑设计防火规范

GB50084       自动喷水灭火系统设计规范

GB50261       自动喷水灭火系统施工及验收规范

GBJ116	    火灾自动报警系统设计规范

GA5 	        手动火灾报警按钮技术条件及试验方法

SDJ8	        电力设备接地设计技术规程

SH3063	    石油化工企业可燃气体检测报警设计规范

GB50054      低压配电设计规范

GB50057      建筑物防雷设计规范

GB50096      住宅设计规范

GB50150      电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50156      汽车加油加气站设计与施工规范

GB50168      电气装置工程电缆线路施工及验收规范

GB50170      电气装置安装工程旋转电机方式及验收规范

GB50171      电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施--及验收规范

GB50194      建设工程施工现场供用电安全规范

GB50222      建筑内部装修设计防火规范

GB50254      电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB 50257     电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

GB 50303     建筑电气工程施工质量验收规范

GBJ 148      电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GBJ 1491990  电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

CECS24:90    钢 结 构 防 火 涂 料应 用 技 术 规 范

GB50205      钢结构工程施工质量验收规范

GA836        建设工程消防验收评定规则

GB50098      人民防空工程设计防火规范

GB50498     固定消防炮灭火系统施工及验收规范

GB50338     固定消防炮灭火系统设计规范

DBJ32/J09    细水雾灭火系统设计、施工及验收规范

GB50347     干粉灭火系统设计规范

JGJ16        民用建筑电气设计规范

GB50052      供配电系统设计规范

GB50053      10kV以下变电所设计规范

GB500555     通用用电设备配电设计规范

GB50058      爆炸和火灾危险环境电力设计规范

国家现行的其它有关标准和规范

附录J  本规程用词说明

一、为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：
正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

二、 本规范条文中，指明应按其它有关标准规、范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。